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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 44.
1. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-05.01 Wyposażenie Technologiczne zawarte zostały zapisy wskazujące na konkretnego producenta urządzeń oraz konieczne do wyjaśnienia:

         1. 5.17.2.16 Pompa cyrkulacyjna osadu (suchstojaca, pozioma),

         ……

         Ofertowane pompy będą pompami wirowymi, odśrodkowymi, o blokowej

         budowie:

         ……

· Wirniki winny być półotwarte, samoczyszczące się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samoczyszczenie części hydraulicznej, wirnik umożliwiający pompowanie ścieków zawierających ciałą stałe i włókniste o zawartości suchej masy min. 10 %.

· Dla ścieków ogólnospławnych wirnik i płyta tnąca wykonane w całości z żeliwa z min. 25% zawartością chromu. Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do co najmniej 60 stopni HRC.

· Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji co najmniej H180oC, rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz.

Opis powyższy wskazuje na konkretnego producenta.

Prosimy również o zweryfikowanie czy w/w pompa ma tłoczyć medium z min. zawartością s.m. na poziomie 10%, wydaje się  to wartością zawyżoną.
2. W projekcie wykonawczym 192_PW_T-10_15_607 oraz 192_PW_T-7_15_ 604AB zawarte zostały zapisy co do których prosimy o wyjaśnienie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że pompa osadu nadmiernego o obiekcie 607, ma być wykonana ze stali nierdzewnej, Ten sam zapis znajduje się  w Projekcie Wykonawczym 192_PW_T-10_15_607 opis na stronie 9.

2. W projekcie wykonawczym 192_PW_T-10_15_607 nie ma podanej wysokości podnoszenia pompy pulpy piasku obiekt 700 co uniemożliwia jej prawidłowe dobranie, prosimy o uzupełnienie.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź w przypadku zapisów niejasnych ich uzupełnienie oraz zmianę lub usunięcie zapisów niezgodnych z Ustawą Zamówień Publicznych.

Odpowiedź 44.

1. Zgodnie z zapisami §5 pkt 4 umowy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie budowlano – wykonawczym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych, niż określone w ww. projekcie i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.  W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Jednocześnie Zamawiający koryguje wymagania w zakresie zawartości s.m. z 10% na  8%.

2.1.  Ze stali nierdzewnej wykonane ma być wyposażenie dodatkowe takie jak: prowadnice rurowe, uchwyt prowadnicy, łańcuch wyciągowy.

2.2.  Pompa jest integralną częścią dostawy (Instalacji przyjęcia osadów z kanalizacji).  Wysokość podnoszenia i wydajność (charakterystyka pracy) wynikają: z przepustowości urządzeń, charakterystyki przewodu, zachowanej prędkości umożliwiającej transport piasku  oraz algorytmu sterowania całością instalacji.
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