
Szczecin, 01.03.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 46.
1. Czy reaktory biologiczne (obiekt 604a i 604b) wymagają czyszczenia z zalegających osadów ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w reaktorach biologicznych (obiekt 604a i 604b) dyfuzorów innych niż dyfuzory panelowe ?

Odpowiedź 46.
1. Osad zalegający na dnie komory winien być usunięty i zagospodarowany przez Wykonawcę. Osad odwodniony przez Wykonawcę na dostarczonym przez niego urządzeniu mobilnym do, min. 19% sm może zostać zdeponowany na placu magazynowym i pozostawiony do dalszego zagospodarowania przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie w reaktorach biologicznych (obiekt 604a i 604b) dyfuzorów innych niż dyfuzory panelowe.
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