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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 47.
Obieg zasilania nowych wymienników podgrzewu osadu należy wyposażyć w regulator strefy grzewczej – proszę o podanie typu regulatora.

Odpowiedź 47. 
Regulatory stref grzewczych powinny zapewniać co najmniej :

· regulacja temperatury zasilania wymiennika w zależności od temperatury po stronie wtórnej

· Zdalne sterowanie przez zadajnik (sygnał zewnętrzny z systemu oczyszczalni)

· Sterowanie 3-stawym (zwiększanie/zmniejszanie) siłownikiem 

· Dynamiczne sterowanie pompą obiegową 

· Ustawiane ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania
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