
Szczecin, 01.03.2017 r.



Protokół ze spotkania
z dnia 06.02.2017 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
W dniu 06.02.2017 r. o godz. 12.00 na terenie OŚK Zdroje przy ul. Wspólnej 41/43 w Szczecinie, odbyło się spotkanie z Wykonawcami.
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, które zostały zadane podczas spotkania z Wykonawcami, wyjaśnia :
Pytanie nr1.
Czy przejścia nowo projektowanej instalacji cieplnej przez powierzchnie utwardzone w zakresie rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych zostały ujęte w przedmiarze robót i czy podano w jaki sposób naprawiać istniejącą nawierzchnię. 

Odpowiedź nr1.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w Odpowiedzi 35 punkt 2.
Pytanie nr2.
Jak należy zagospodarować osad czynny, który będzie zalegać na dnie komory biologicznej przy wymianie systemu napowietrzania ?
Odpowiedź nr2.

Osad zalegający na dnie komory winien być usunięty i zagospodarowany przez Wykonawcę. Osad odwodniony przez Wykonawcę na dostarczonym przez niego urządzeniu mobilnym do, min. 19% sm może zostać zdeponowany na placu magazynowym i pozostawiony do dalszego zagospodarowania przez Zamawiającego.   

Pytanie nr3.
Czy należy przewidzieć rozszerzenie istniejącego systemu SCADA o dodatkowe zmienne. Należy określić ile i jakie.

Odpowiedź nr3.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w Odpowiedzi 30.
Informacje dodatkowe:

Ilość użytych zmiennych:

„IndustrialSQL Server – 1000 Tag Standard Edition v9.0” - ok. 890 zmiennych. Licencje należy zwiększyć do 5000 zmiennych.

„Application Server 5K I/O, v3.0” - 3364 zmiennych. Według Zamawiającego nie ma potrzeby zwiększania licencji ale ostateczna decyzja o wielkości licencji należy do Wykonawcy.
Zgodnie z projektem oprogramowanie aplikacyjne należy zaktualizować do jego najnowszych wersji !
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