
Szczecin, 03.03.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 49.
1. Technologiczna – ob. 699

W projekcie wykonawczym branży technologicznej jako urządzenie wyciągowe nowo montowanych pomp wskazano żuraw obrotowy ręczny o udźwigu 1,0 t o wysięgu 3 m.
Specyfikacja techniczna ST-05.01. Wyposażenie technologiczne wskazuje:

„Do montażu/demontażu pomp należy przewidzieć suwnicę z napędem elektrycznym o udźwigu min. 1,5 t. Zakres pracy suwnicy winien umożliwiać załadunek/rozładunek pompy na i z samochodu. Do załadunku i rozładunku pompy należy dostosować nawierzchnię drogową (stanowisko przy zbiorniku przepompowni, pod suwnicą z podbudową betonową i nawierzchnią jak na placach manewrowych miedzy obiektem 701 i 700. Dodatkową nawierzchnię należy obramować krawężnikiem betonowym na ławie z betonu B-15.
W razie konieczności Wykonawca opracuje projekt budowlany zamienny i w imieniu Zamawiającego wystąpi o pozwolenie na budowę.”
Prosimy o informację, którą z tych dwóch opcji należy przyjąć do wyceny – w przypadku konieczności wyceny suwnicy prosimy o przedstawienie szczegółowego rozwiązania.

2. Konstrukcja – ob. 700

Prosimy o podanie wymagań dla płytek ceramicznych (chemo- i mrozoodporność, klasa ścieralności, udarność) przewidzianych do wyłożenia komory.

Odpowiedź 49. 
1. Do wyceny należy przyjąć urządzenie wskazane w specyfikacji technicznej ST-05.01. Wykonawca we własnym zakresie wykona opracowanie projektowe.
2. Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w Odpowiedzi 24.
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