
Szczecin, 07.03.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 53.
1. Prosimy o wyjaśnienie zapisów wymagań ST-05.01 rozdział 5.17.2.3. co do ich zasadności:

 „Do montażu/demontażu pomp należy przewidzieć suwnicę z napędem elektrycznym o udźwigu min. 1,5 t. Zakres pracy suwnicy winien umożliwiać załadunek/rozładunek pompy na i z samochodu. Do załadunku i rozładunku pompy należy dostosować nawierzchnię drogową (stanowisko przy zbiorniku przepompowni, pod suwnicą z podbudową betonową i nawierzchnią jak na placach manewrowych miedzy obiektem 701 i 700. Dodatkową nawierzchnię należy obramować krawężnikiem betonowym na ławie z betonu B-15.
W razie konieczności Wykonawca opracuje projekt budowlany zamienny i w imieniu Zamawiającego wystąpi o pozwolenie na budowę.”
Skoro w projekcie wykonawczym dla potrzeb powyższych czynności dobrany został żuraw obrotowy (ob. 699).

2. Prosimy o potwierdzenie, że badania efektywności napowietrzania, przeprowadzone zgodnie z ATV-M209P bądź metodą off-gas, należy wykonać tylko podczas próby eksploatacyjnej.

Odpowiedź 53.
1. Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w Odpowiedzi 49.
2. Zgodnie z zapisem ST-05.03 Roboty Rozruchowe pkt. 5.4.5 Próby eksploatacyjne warunkiem zakończenia rozruchu i przekazania oczyszczalni do eksploatacji Zamawiającemu jest udokumentowanie poprzez przeprowadzenie prób eksploatacyjnych prawidłowości działania urządzeń i instalacji oraz udokumentowanie spełnienia założeń funkcjonalnych i użytkowych projektu. 

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów funkcjonalnych i użytkowych instalacji napowietrzania, w trakcie rozruchu technologicznego Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób eksploatacyjnych polegających na pomiarze zdolności natleniania  wg. ATV-M209P bądź metodą off-gaz.    
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