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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej

Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :


Pytanie 57.

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie parametrów i wymagań technicznych w stosunku do dmuchawy powietrza planowanej w ramach inwestycji (obiekt 619). W chwili obecnej występuje niespójność pomiędzy odpowiednimi częściami dokumentów przetargowych: zapisami SIWZ, Projektem Wykonawczym oraz STWiOR.

1. SIWZ rozdział XV Opis Przedmiotu Zamówieni, pkt II Tabela : (obiekt 619) Zakres prac modernizacyjnych str. 28 napisano :
· Dostawa oraz montaż dmuchawy wyporowej Q=7200 Nm3/h
2. Projekt wykonawczy tom T-12
· Dmuchawa promieniowa Q=9000 Nm3/h (strona 8)
· Rysunek stacji dmuchaw do projektu wykonawczego : Dmuchawa promieniowa Q=9000 Nm3/h.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – ST-05.01
· W tabeli na str. 25 wydajność została określona w Nm3/h czyli przy 0oC. : Dmuchawa promieniowa Q=8500 Nm3/h
Tabela na str.25  odwołuje się do rozdziału 5.17.2.10 strona 44 ST-05.01, w którym znajduje się szczegółowy opis wymagań w stosunku do dmuchawy.
· W rozdziale 5.17.2.10 str. 44 wydajność została określona w m3/h: Dmuchawa promieniowa Q=8500 Nm3/h (przy 20oC).
W związku z powyższym prosimy o określenie :
· czy zamawiana dmuchawa ma być dmuchawą typu wyporowego czy dmuchawą promieniową?
· Jaki jest wymagany wydatek maksymalny dmuchawy i w jakich jednostkach powinien być przedstawiony – czy w Nm3/h (przy 0oC) czy w m3/h (przy 20oC)


Odpowiedź 57.

Minimalne wymagania w stosunku do dmuchawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia określono Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – ST-05.01. Zgodnie z rozdziałem 5.17.2.10 należy dostarczyć i zainstalować dmuchawę o promieniową o minimalnej wydajności Q=8500 m3/h (przy 20oC).
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