Szczecin, 27.03.2017 r.
Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Remont kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki (od włączenia z ul. Jana z Kolna”)
Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie oraz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do renowacji kanału głównego rękawy nasączane żywicami poliestrowymi utwardzanymi w miejscu ułożenia w sposób termiczny, o ile Wykonawca zapewni wymaganą sztywność obwodową kanału? Rękawy takie są zgodne z PN-EN ISO 11296-1 i 4 i od wielu lat szeroko stosowane w Polsce. Projektant przewidział ten sposób utwardzania dla przyłączy kanalizacyjnych poddawanych renowacji w zakresie zadania objętego niniejszym przetargiem. Zgoda Zamawiającego pozwoliłaby na zwiększenie liczby Wykonawców składających oferty w przetargu.
Odpowiedź 1. Zamawiający informuje, że kluczowe wymagania dotyczące efektu planowanej bezwykopowej renowacji to: uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości kanału po renowacji, minimalne pomniejszenie światła przekroju kanału po renowacji, uzyskanie maksymalnej szczelności zamontowanej wykładziny CIPP. Zmawiający ze względu na doświadczenia eksploatacyjne oraz kluczowe wymagania dotyczące efektu planowanej bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje zastosowania materiałów o niższych parametrach niż opisane w STWIORB.
Pytanie 2. Czy renowacja studni kanalizacyjnych oprócz warstwy reprofilacyjnej (naprawczej) z zaprawy na bazie cementu siarczanoodpornego obejmuje także wykonanie powłoki ochronnej kwasoodpornej?

Odpowiedź 2. Renowacja studni kanalizacyjnych oprócz warstwy reprofilacyjnej z materiałów zgodnie z pkt. 5.1.3. ST-03-02 obejmuje także wykonanie powłoki ochronnej zgodnie z pkt. 5.1.4 ST-03.02.

Pytanie 3. Czy podane w dokumentach przetargowych grubości wykładziny CIPP są obowiązujące do zastosowania przez Wykonawcę? Dla materiałów wykładziny CIPP o wyższych krótkotrwałych modułach sprężystości wymaganą sztywność obwodową możemy uzyskać przy mniejszych grubościach wykładziny w związku z czym montaż „rękawów” grubszych będzie niepotrzebnie powodować zwiększenia kosztów wykonania i ceny oferty.
Odpowiedź 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładzin CIPP o mniejszych grubościach wykładziny przy wyższych krótkotrwałych modułach sprężystości przy zachowaniu wymaganej sztywności obwodowej.

Pytanie 4. W zakresie objętych zadaniem w pkt.2.1 ST-00.00 Część ogólna określono wykonanie bezwykopowego remontu przyłączy kanalizacyjnych Dn 200 mm w ilości 58 szt. o długości całkowitej 515,40 m. Natomiast w tabeli 2-3 Zestawienia zakresu i rodzaju robót podstawowych dla przyłączy kanalizacyjnych w ST-00.00 suma długości przyłączy Dn 200 mm wynosi 572,40 mw ilości 58 szt? Jaką długość przyłączy Dn200 mm należy przyjąć do oferty?
Odpowiedź 4. Ad.1. Do oferty należy przyjąć długość 572,4 m przyłączy DN200

Pytanie 5. Wykonanie uszczelnień wyłączeń odgałęzień bocznych do kanału głównego wg SIWZ jak i ST-00.00 Część ogólna w pkt. 2.1 jest w ilości 65 szt, natomiast wg ST-03.02 Berzwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnych w pkt. 1.1 jest 56 szt. włączeń. Jaką ilość uszczelnień włączeń odgałęzień bocznych do kanału głównego należy przyjąć do oferty?
Odpowiedź 5. Ilość 65 szt. włączeń odgałęzień bocznych określona w ST - 00.00 odnosi się do wszystkich włączeń podlegających renowacji – zarówno włączonych do studni jak i bezpośrednio do kanału głównego. Ilość 56 szt. włączeń określona w ST 03.01 odnosi się tylko do włączeń odgałęzień bocznych włączonych do kanału głównego, podlegających poza wykonaniem renowacji odgałęzienia uszczelnieniu włączenia kształtką kapeluszową. 

                   W ofercie uwzględnić należy renowację 65 włączeń odgałęzień bocznych włączonych do studni i do kanału głównego oraz montaż kształtek kapeluszowych w przypadku odgałęzień włączonych bezpośrednio do kanału (56 szt.).

Pytanie 6.  Do renowacji studni w ST-03.02 w pkt. 5.1.3 – „Naprawa konstrukcji studni podano: z uwagi na możliwość występowania środowiska agresywnego o obniżonym pH<3,5 nie należy stosować materiałów na bazie cementów”. Natomiast w pkt. 2 Materiały podano, że „należy stosować zaprawy mineralne na bazie cementu modyfikowanego polimerami w formie sypkiej”.
Odpowiedź 6. Zapis „Z uwagi na możliwość występowania środowiska agresywnego o obniżonym pH<3,5 nie należy stosować materiałów na bazie cementów” podany w ST – 03.02 w pkt. 5.1.3 powinien znajdować się w pkt.5.1.4 Powłoki ochronne ST-03.02. W związku z powyższym nie dopuszcza się stosowania materiałów na bazie cementu w warstwie powłoki ochronnej. W warstwie naprawczej należy stosować materiały zgodnie z punktem 5.1.3 ST-03.02.

Pytanie 7. W pkt. 8 – Okres gwarancji i rękojmi SIWZ podano że „Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i wymieni na własny koszt wszystkie części szybkozużywające  się wraz z filtrami powietrza”. Jakie i ile filtrów powietrza Zamawiający miał na myśli, gdyż w opisach projektów i ST nie zawierają żadnych informacji dotyczących zastosowania filtrów powietrza?
Odpowiedź 7. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i wymieni na własny koszt wszystkie części szybkozużywające ujęte w projekcie.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

