Szczecin dnia 18.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa i montaż kraty mechanicznej w pompowni ścieków Górny Brzeg w Szczecinie”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie :

Zakres zamówienia obejmuje demontaż istniejących urządzeń Czy urządzenia należy zdemontować w sposób umożliwiający ich dalsze używanie, czy można je ciąć podczas demontażu?

Odpowiedź:

Zdemontowane urządzenia należy zutylizować.

Pytanie :

Czy sposób zamontowania istniejącej kraty umożliwia jej demontaż  bez konieczności ingerencji w kanał? Czy po demontażu kraty będzie konieczna renowacja kanału?

Odpowiedź:

Sposób zamontowania istniejącej kraty umożliwia jej demontaż bez ingerencji w kanał.

Pytanie:

Zamawiający wymaga aby konstrukcja kraty była rozbieralna, w jakim celu konstrukcja powinna być rozbieralna i w jakim zakresie? Proszę o doprecyzowanie wymagania.

Odpowiedź:

Konstrukcja kraty powinna być rozbieralna w takim zakresie jak wymaga to DTR urządzenia do przeprowadzenia konserwacji.

Pytanie:

Co oznacza łańcuch „typu endless”?

Odpowiedź:

Łańcuch ciągły, jednolity z możliwością rozłączenia celem ewentualnej wymiany uszkodzonego odcinka.

Pytanie:

Czy koła zębate powyżej strefy ścieków można wyposażyć w łożyska kołnierzowe samonastawne? Takie łożyska są w standardowym wyposażeniu kraty. Koła  zębate w strefie ścieków będą wyposażone w łożyska ceramiczne zgodnie z Wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyżej strefy ścieków łożysk kołnierzowych samo nastawnych .

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie łańcucha wykonanego ze stali nierdzewnej(ogniwa i sworznie) z rolkami z poliamidu. Takie rozwiązanie zapewnia zmniejszenie oporów toczenia oraz ograniczenie ciężaru łańcucha. Dodatkowo zmniejsza się zużycie toru jezdnego , po którym toczą się rolki łańcucha?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania łańcucha ze stali nierdzewnej tj. ogniw i sworzni. Rolki mogą być dostarczone w wykonaniu z poiamidu.

Pytanie:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem hermetyczności kraty. Standardowo kraty oferowane są z pokrywami. Pomiędzy pokrywami a elementami konstrukcyjnymi znajdują się szczeliny konstrukcyjne przez które mogą wydostawać się gazy. Czy krata powinna być dodatkowo uszczelniona?

Odpowiedź:

Pod pojęciem hermetyczności należy rozumieć obudowę zapobiegającą przed przedostaniem się odorów z przestrzeni kraty do pomieszczenia. Hermetyczność można uzyskać poprzez umożliwienie wytworzenie podciśnienia(króciec do wentylacji).

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie w opisie praso -płuczki  pojęcia „stal specjalna”. Czy oferując ślimak praso-płuczki  zwałem centralnym wykonanym ze stali nierdzewnej dodatkowo utwardzony spełnimy wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Ślimak winien być wykonany ze stali specjalnej tj. przeznaczonej do tego typu zastosowań, niekorodującej i wzmocnionej.

Pytanie:

Z jakiego materiału powinna być obudowa szafy zasilająco – sterującej?

Odpowiedź:

Szafa winna być wykonana z materiału niekorodującego (np. tworzywo sztuczne, stal nierdzewna )o min. IP65.

Pytanie:

Czy do ułożenia przewodów AKPiA można wykorzystać istniejące tory kablowe? Z jakiego materiału należy dostarczyć brakujące koryta kablowe?

Odpowiedź:

Można wykorzystać istniejące tory kablowe do ułożenia przewodów AKPiA.

Pytanie:

Proszę określić minimalną wielkość panela graficznego w szafie sterującej.

Odpowiedź 7x7cala.

Pytanie:

Czy przekazanie sygnałów praca/awaria powinna odbywać się przez styki beznapięciowe, czy wymagana jest komunikacja sieciowa? Jeśli komunikacja sieciowa to jaki protokół?

Odpowiedź:

Przekazywanie sygnałów praca/awaria powinna odbywać się przez styki beznapięciowe.

Pytanie:

Z jakiego materiału  należy wykonać rurociągi wody płuczącej do praso-płuczki i rurociągu odcieku z praso-płuczki?

Odpowiedź:

Rurociąg wody płuczącej należy wykonać z PE, odprowadzenie odcieków PVC(jednolitej ściance).

Pytanie:

Wykonawca musi zapewnić nieprzerwaną pracę pompowni. Czy po demontażu jednej kraty , krata nr 2 zapewni nieprzerwaną pracę pompowni, czy należy wykonać by-pass i zapewnić tłoczenie ścieków? Po czyjej stronie będzie odbiór skratek z kraty nr 2 w okresie montażu?

Odpowiedź:

Po demontażu jednej kraty , krata nr 2  zapewni nieprzerwaną pracę pompowni pod warunkiem, że wykonawca rozwiąże odbiór skratek  z podaniem ich do wózka instalacją tymczasową.

Pytanie:

Ze względu na okres wakacyjny i przerwy technologiczne w zakładzie produkcyjnym prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 18-20tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Termin realizacji zgodnie z pkt. II.3. SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza transport skratek od praso płuczki do kontenera przenośnikiem ślimakowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza transportu skratek przenośnikiem taśmowym.

Pytanie:

Mechanizm napędowy kraty - czy wymóg łożysk ceramicznych dotyczy kół łańcuchowych pracujących w ściekach  czy wszystkich kół w układzie napędowym? Czy Inwestor dopuści kratę bez kół łańcuchowych z łożyskami ceramicznymi pracującymi w ściekach?

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza zastosowanie powyżej ścieków łożysk samonastawnych.  Natomiast w strefie ścieków wymaga łożysk ceramicznych.

Pytanie:

Czy Inwestor dopuści kratę z jedną parą łańcuchów napędowych zapewniającą poprawną pracę kraty?

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza kraty, które odpowiadają zapisom SIWZ.

Pytanie :

Jakie są kryteria wyboru aerodynamicznego kształtu kropli jako przekroju pręta? Jakie efekty chce osiągnąć Inwestor stosując tego rodzaju kształt pręta? Proszę podać uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zmniejszenie strat hydraulicznych (oporów przepływu)na kracie oraz jej zapychanie.

Pytanie:

Czy Inwestor dopuszcza inny kształt kropli dla części pręta pracującego w ściekach, a inny dla części pracującej w atmosferze powietrza, nad ściekami? Nad ściekami skratki są tylko przesuwane po prętach w atmosferze powietrza.

Odpowiedź:

Inwestor nie dopuszcza innego przekroju pręta niż opisany w SIWZ.