Szczecin dnia 18.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa i montaż kraty mechanicznej w pompowni ścieków Górny Brzeg w Szczecinie”
Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
Pytanie :
Zakres zamówienia obejmuje demontaż istniejących urządzeń Czy urządzenia należy zdemontować w sposób umożliwiający ich dalsze używanie, czy można je ciąć podczas demontażu?
Odpowiedź:
Zdemontowane urządzenia należy zutylizować.
Pytanie :
Czy sposób zamontowania istniejącej kraty umożliwia jej demontaż  bez konieczności ingerencji w kanał? Czy po demontażu kraty będzie konieczna renowacja kanału?
Odpowiedź:
Sposób zamontowania istniejącej kraty umożliwia jej demontaż bez ingerencji w kanał.
Pytanie:
Zamawiający wymaga aby konstrukcja kraty była rozbieralna, w jakim celu konstrukcja powinna być rozbieralna i w jakim zakresie? Proszę o doprecyzowanie wymagania.
Odpowiedź:
Konstrukcja kraty powinna być rozbieralna w takim zakresie jak wymaga to DTR urządzenia do przeprowadzenia konserwacji.
Pytanie:
Co oznacza łańcuch „typu endless”?
Odpowiedź:
Łańcuch ciągły, jednolity z możliwością rozłączenia celem ewentualnej wymiany uszkodzonego odcinka.
Pytanie: 
Czy koła zębate powyżej strefy ścieków można wyposażyć w łożyska kołnierzowe samonastawne? Takie łożyska są w standardowym wyposażeniu kraty. Koła  zębate w strefie ścieków będą wyposażone w łożyska ceramiczne zgodnie z Wymaganiami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyżej strefy ścieków łożysk kołnierzowych samo nastawnych .
Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie łańcucha wykonanego ze stali nierdzewnej(ogniwa i sworznie) z rolkami z poliamidu. Takie rozwiązanie zapewnia zmniejszenie oporów toczenia oraz ograniczenie ciężaru łańcucha. Dodatkowo zmniejsza się zużycie toru jezdnego , po którym toczą się rolki łańcucha?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania łańcucha ze stali nierdzewnej tj. ogniw i sworzni. Rolki mogą być dostarczone w wykonaniu z poiamidu.
Pytanie:
Co zamawiający rozumie pod pojęciem hermetyczności kraty. Standardowo kraty oferowane są z pokrywami. Pomiędzy pokrywami a elementami konstrukcyjnymi znajdują się szczeliny konstrukcyjne przez które mogą wydostawać się gazy. Czy krata powinna być dodatkowo uszczelniona?
Odpowiedź:
Pod pojęciem hermetyczności należy rozumieć obudowę zapobiegającą przed przedostaniem się odorów z przestrzeni kraty do pomieszczenia. Hermetyczność można uzyskać poprzez umożliwienie wytworzenie podciśnienia(króciec do wentylacji).
Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie w opisie praso -płuczki  pojęcia „stal specjalna”. Czy oferując ślimak praso-płuczki  zwałem centralnym wykonanym ze stali nierdzewnej dodatkowo utwardzony spełnimy wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Ślimak winien być wykonany ze stali specjalnej tj. przeznaczonej do tego typu zastosowań, niekorodującej i wzmocnionej.
Pytanie:
Z jakiego materiału powinna być obudowa szafy zasilająco – sterującej?
Odpowiedź:
Szafa winna być wykonana z materiału niekorodującego (np. tworzywo sztuczne, stal nierdzewna )o min. IP65.
Pytanie:
Czy do ułożenia przewodów AKPiA można wykorzystać istniejące tory kablowe? Z jakiego materiału należy dostarczyć brakujące koryta kablowe?
Odpowiedź:
Można wykorzystać istniejące tory kablowe do ułożenia przewodów AKPiA.
Pytanie:
Proszę określić minimalną wielkość panela graficznego w szafie sterującej.
Odpowiedź 7x7cala.
Pytanie:
Czy przekazanie sygnałów praca/awaria powinna odbywać się przez styki beznapięciowe, czy wymagana jest komunikacja sieciowa? Jeśli komunikacja sieciowa to jaki protokół?
Odpowiedź:
Przekazywanie sygnałów praca/awaria powinna odbywać się przez styki beznapięciowe.
Pytanie:
Z jakiego materiału  należy wykonać rurociągi wody płuczącej do praso-płuczki i rurociągu odcieku z praso-płuczki?
Odpowiedź:
Rurociąg wody płuczącej należy wykonać z PE, odprowadzenie odcieków PVC(jednolitej ściance).
Pytanie:
Wykonawca musi zapewnić nieprzerwaną pracę pompowni. Czy po demontażu jednej kraty , krata nr 2 zapewni nieprzerwaną pracę pompowni, czy należy wykonać by-pass i zapewnić tłoczenie ścieków? Po czyjej stronie będzie odbiór skratek z kraty nr 2 w okresie montażu?
Odpowiedź:
Po demontażu jednej kraty , krata nr 2  zapewni nieprzerwaną pracę pompowni pod warunkiem, że wykonawca rozwiąże odbiór skratek  z podaniem ich do wózka instalacją tymczasową.
Pytanie:
Ze względu na okres wakacyjny i przerwy technologiczne w zakładzie produkcyjnym prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 18-20tygodni od daty podpisania umowy.
Odpowiedź:
Termin realizacji zgodnie z pkt. II.3. SIWZ.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza transport skratek od praso płuczki do kontenera przenośnikiem ślimakowym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza transportu skratek przenośnikiem taśmowym.
Pytanie:
Mechanizm napędowy kraty - czy wymóg łożysk ceramicznych dotyczy kół łańcuchowych pracujących w ściekach  czy wszystkich kół w układzie napędowym? Czy Inwestor dopuści kratę bez kół łańcuchowych z łożyskami ceramicznymi pracującymi w ściekach?
Odpowiedź:
Inwestor dopuszcza zastosowanie powyżej ścieków łożysk samonastawnych.  Natomiast w strefie ścieków wymaga łożysk ceramicznych.
Pytanie:
Czy Inwestor dopuści kratę z jedną parą łańcuchów napędowych zapewniającą poprawną pracę kraty?
Odpowiedź:
Inwestor dopuszcza kraty, które odpowiadają zapisom SIWZ.
Pytanie :
Jakie są kryteria wyboru aerodynamicznego kształtu kropli jako przekroju pręta? Jakie efekty chce osiągnąć Inwestor stosując tego rodzaju kształt pręta? Proszę podać uzasadnienie.
Odpowiedź:
Zmniejszenie strat hydraulicznych (oporów przepływu)na kracie oraz jej zapychanie.
Pytanie:
Czy Inwestor dopuszcza inny kształt kropli dla części pręta pracującego w ściekach, a inny dla części pracującej w atmosferze powietrza, nad ściekami? Nad ściekami skratki są tylko przesuwane po prętach w atmosferze powietrza.
Odpowiedź:
Inwestor nie dopuszcza innego przekroju pręta niż opisany w SIWZ.
