
Szczecin, 12.06.2017 r.
Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 7
1. Proszę o informację czy elementy demontowane ujęte na rysunku 1 wewnętrzna linia zasilająca i w opisie zagospodarowania takie jak: kabel zasilający wcześniej złącze ZK-42, słupy oświetleniowe do przeniesienia, kable oświetleniowe do przeniesienia również należy uwzględnić w ofercie. W kosztorysie brak. 

Odpowiedź 7
1. W ofercie należy uwzględnić:

- demontaż istniejącego kabla 5x50 mm2 ułożonego w istniejącej kanalizacji kablowej, od rozdzielni głównej n.n. 0,4 kV stacji transformatorowej pompowni ścieków „Grabów” do istniejącego złącza kablowego ZK-42. Zdemontowany kabel należy przekazać Zamawiającemu,
- przeniesienie istniejących słupów oświetlenia zewnętrznego kolidujących z planowaną rozbudową w miejsca wskazane na planie zagospodarowania terenu (rysunek Nr 1),

- przeniesienie kabli oświetleniowych zasilających przeniesione słupy oświetleniowe. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny oferty jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.
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