Szczecin, 20.07.2017 r.
Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie oraz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
Pytanie 1. Prosimy o uszczegółowienie  rysunków i uzupełnienie informacji nt. instalacji oleju opałowego.

Jedyne informacje na temat instalacji oleju opałowego do palnika znajdują się na stronie  14  w punkcie  6 Projektu Wykonawczego / Technologia i instalacje sanitarne oraz na rysunki IS-8. 

Opis zawiera jedynie informację: „Przebudowana zostanie ścieżka olejowa dostarczona razem z palnikiem. Ponadto w instalacji olejowej zaprojektowano opomiarowanie oleju opałowego (zużycie przez poszczególne palniki) istniejących kotłów w pomieszczeniach reaktorów osadu – pom. Nr 0.10. zakres przebudowy instalacji olejowej pokazano na rysunku IS-8.”

Rysunek IS-8 zaś, jest rysunkiem schematycznym. Jest nieczytelny i nie spełnia warunków dokumentacji wykonawczej.

Informacje te są niewystarczające do wykonania i wyceny tej instalacji.  

Wnosimy o przedstawienia szczegółowych rysunków wykonawczych  instalacji oleju opałowego w skali,  opis sposobu wykonania instalacji oleju opałowego, zestawienie wszystkich urządzeń, armatury z  informację o parametrach  tj. określeniem średnic, ciśnień, wydajności, producentów itd., odniesienie jaki jest stan istniejący instalacji w obrębie istniejących kotłów, a jaki ma być po wykonaniu prac.

Odpowiedź 1. Tak jak zapisano w opracowaniu zewnętrzny zbiornik oleju i instalacja olejowa w budynku pozostaje bez zmian. Przebudowana zostanie ścieżka olejowa przed palnikiem i zaprojektowano urządzenie cyrkulacyjno-pomiarowe z licznikiem oleju. Ścieżka olejowa dostarczona razem z palnikiem. 

Wykonano  rysunek rozwinięcia instalacji oleju wystarczający dla przebudowy tej instalacji. Elementy pokazane na rysunku są dostarczane razem z palnikiem. 

Przyjęto następujące urządzenia:

dla projektowanego palnika: 

- urządzenie cyrkulacyjno-pomiarowe z licznikiem oleju 30-1000 l/h i filtrem szczelinowym (dla palnika modulowanego)

dla istniejących palników: 

- zestaw do przebudowy - licznik oleju zabudowany na L1Z-B - 2 szt. , 

- zestaw do przebudowy - licznik oleju zabudowany L7Z, LT7 - 2 szt.,
- zestawy zawierają liczniki oleju i potrzebne elementy przyłączeniowe.

Wszelkie prace związane z montażem palnika i instalacji "ścieżki olejowej" powinny być wykonywane przez serwis producenta palnika lub w oparciu o ich instrukcję montażu.   

Pytanie 2. W punkcie 3.8.  Projektu Wykonawczego/Instalacje elektryczne i AKPiA,  wskazano, że „wszystkie sygnały binarne i analogowe nowo zaprojektowanych urządzeń zasilanych z rozdzielni Budynku Obróbki Osadu 1.16 podłączone zostaną do istniejącego komputerowego systemu sterowania poprzez istniejące oddalone moduły wejść binarnych i analogowych produkcji firmy Siemens.”

Zaś w punkcie 3.5.1. – wykaz sygnałów , które należy podłączyć do komputerowego systemu sterowania wymieniono tylko część sygnałów. Punkt 3.5.1. nie zawiera np. sygnału sterowania palnikiem, kotłem, dmuchawą gazu itp.

Wobec powyższego prosimy o informację czy sygnały będą zbierane wg punktu 3.8 czy wg punktu 3.5.1. ?

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie sygnały i jakimi parametrami mają sterować.

Są to informacje niezbędne do kalkulacji ceny ofertowej i zachowania zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 2. Sygnały podłączyć zgodnie z punktem 3.8. Projektu Wykonawczego/Instalacje elektryczne i AKPiA
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
