Szczecin, 20.07.2017 r.
Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie oraz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
Pytanie 1. Czy ZWiK przewiduje konieczność rozszerzania licencji PCS7, czy ilości aktualnie posiadanych zmiennych są wystarczające dla tego rozszerzenia o biogaz? Jakie licencje są obecnie na poszczególnych stacjach PC? 
Odpowiedź 1. Zamawiający posiada 62 dostępne zmienne.  
Lista oprogramowania i licencji: 

- Simatic Step7 

Step 7

 
V5.4
Floating

Unlimited

- Simatic PCS7

AS RT PO

-
Floating

Countable
0(1000)


- Simatic PCS7

AS RT PO

-
Floating

Countable
62(1000)

- Simatic PCS7

AS RT PO

-
Floating

Countable
0(100)


- Simatic HMI

WinCC RT PO(3000)

6.2
Single

Unlimited

- Simatic Step7 

SKA 



V5.4
Floating

Unlimited
- Simatic Step7 

NetPro 



V5.4 
Floating

Unlimited
- Simatic Step7 

Hardware Config

V5.4 
Floating

Unlimited
- Simatic Step7 

Global Data 


V5.4 
Floating

Unlimited
- Simatic Step7 

UTP



V5.4 
Floating

Unlimited
- Simatic PCS7 

CFC 



V7.0 
Floating

Unlimited
- Simatic Step7 

Simatic S7 PLCSIM 

V5.4 
Floating

Unlimited
- Simatic Step7 

Simatic S7 SCL 


V5.3 
Floating

Unlimited
- Simatic PCS7 

SFC-Visualization

V7.0 
Floating

Unlimited
- Simatic PCS7 

SFC 



V7.0 
Floating

Unlimited
- Simatic PCS7 

TH-PO 



V7.0 
Floating

Unlimited
- Simatic HMI 

WinCC Advanced Process Ctrl 
V6.2 
Single

Unlimited

- Simatic HMI

WinCC ES PO (unlimited)
V6.2
Floating

Unlimited
- Simatic HMI  

WinCC Server 


V6.2 
Single 

Unlimited
- Simatic HMI  

WinCC Redundancy 

V6.2 
Single

Unlimited
- Simatic Net PC  
Industrial Ethernet S7-1613 
V7.1 
Single

Unlimited
- Simatic Net PC 
Industrial Ethernet S7-REDCONNECT V7.1 Single
Unlimited
Pytanie 2. Co to jest przywołany kilkakrotnie w projektach system raportowania typu ACRON?  Czemu raportowanie nie jest elementem PCS7?
Odpowiedź 2. Zamawiający korzysta z systemu Acron (producent Data Forum –przemysłowy system archiwizacji danych procesowych, tworzenie wykresów, raportów, kalendarz serwisów) i wymaga wprowadzenia wszystkich nowych sygnałów do tego systemu.
Pytanie 3. Jaka jest konfiguracja systemu komputerowego z zainstalowanym PCS7? Serwery redundantne / stacje operatorskie / stacja inżynierska? Czy można prosić o schemat ideowy połączeń komputerów i PLC. 
Odpowiedź 3.  Konfiguracja systemu – 2 redundantne sterowniki PLC Simatic S7-400, 2 redundantne serwery PCS7 działające też jako stacje operatorskie (serwer 1 z pełnym oprogramowaniem narzędziowym), jedna stacja operatorska PCS w dyspozytorni w budynku administracyjnym.

Schematu ideowego połączeń komputerów i PLC.
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Pytanie 4. Które elementy Siemens mają być elementami dostawy – w papierach jest tylko moduł CP340 do odpytywania jednego z przepływomierzy. 
Nie wiadomo, w którym PLC miałby się znaleźć – w tym S7-300? 

Brakuje informacji, gdzie podłączać pozostałe sygnały I/O (binarne i analogowe) – do nowo zaoferowanych kart i rozbudowywać tenże PLC? 

Odpowiedź 4. Moduł komunikacyjny Modbus CP340 musi być  wpięty do obecnego systemu.
Jednostki CPU wykorzystywane na instalacji są typu S7-400. Moduł komunikacyjny należy więc podłączyć do jednego z modułów ET200M. Do podłączenia sygnałów należy wykorzystać istniejące rezerwowe wejścia binarne i analogowe dostępne w ilości zapewniającej możliwość dołączenia wymaganych sygnałów. 
Pytanie 5. Do jakich konkretnie przepływomierzy (producent, model, typ) należy się podłączyć? Miały być wydane w branży technologicznej, ale nie znalazłem. 

Odpowiedź 5. Dobór przepływomierzy o podanych parametrach należy do Wykonawcy
Wymagane odczyty parametrów:

- Temperatura medium do +350 o C, 

- Ciśnienia medium do 100 bar, 

- Pomiar strumienia masy do 2200 t/h,  

- Wyjście analogowe 4-20 mA, 

- Wyjście przekaźnikowe. 
Pytanie 6.  Dokumentacja zawiera schemat redundantnej sieci Profibus DP, do której jest nieprawidłowo zaprojektowane podłączenie przepływomierza. 
Czy zakres dostawy i oprogramowania ma objąć prawidłowe podłączenie?
Odpowiedź 6. Przepływomierz ma być podłączony do systemu za pomocą modułu komunikacyjnego, który podobnie jak wejścia binarne i analogowe nie wymaga redundancji.

Pytanie 7. Wszystkie przekazane dokumentacje autoryzowane są przez osoby z uprawnieniami budowlanymi. 
Czy dokumentację powykonawczą ZWiK zaakceptuje jako wykonaną przez osoby bez takich uprawnień czy doliczyć koszt sprawdzenia przez taką osobę? 
Odpowiedź 7. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym.
Pytanie 8. Projekt wykonawczy zawiera sporo drobnych błędów, nie można łączyć tak, jak jest narysowane. 
Czy trzeba uwzględnić poprawki i w powykonawczej, i w samej fazie prac montażowych. 
Odpowiedź 8. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

Pytanie 9. Czy do pozostałych 4 palników olejowych liczniki mają być wpięte do systemu, wizualizowane i archiwizowane? 

Odpowiedź 9. Liczniki oleju muszą być wpięte do systemu, wizualizowane i archiwizowane.
Pytanie 10. Czy sterownik ma wymieniać dane z managerem palnikowym? Nie ma tego w przedstawionych schematach. 
Odpowiedź 10. Sterownik ma wymieniać dane z managerem palnikowym.
Pytanie 11. W części dotyczącej wyposażenia szafy projektowanego palnika jest podane, że powinna ona zawierać m. in. przyłącza dla 5 zewnętrznych wyłączników bezpieczeństwa (grzybkowy),  tryb pracy z zewnętrzną wartością zadaną 4 -20 mA (opcja), Zwrotna sygnalizacja mocy palnika 4 - 20 mA. 
Czy te sygnały mają być wpięte do PCS7? 
Odpowiedź 11. Wyposażenia szafy projektowanego palnika powinna zawierać m. in. przyłącza dla 5 zewnętrznych wyłączników bezpieczeństwa (grzybkowy),  tryb pracy z zewnętrzną wartością zadaną 4 -20 mA (opcja), Zwrotna sygnalizacja mocy palnika 4 - 20 mA. Sygnały mają być wpięte do PCS7.  
Pytanie 12. Dokumentacja podaje, że automatyczne przełączanie gaz/biogaz jest na podstawie czujnika ciśnienia biogazu. 
    Czy manager palnikowy ma wbudowany czujnik ciśnienia? 
    Czy chodzi tu o czujnik ciśnienia przed dmuchawą biogazu? 
    Czy to przełączanie ma być realizowane z PCS7? 
Odpowiedź 12. Przełączanie biogaz/gaz musi odbywać się automatycznie przy zbyt niskim ciśnieniu biogazu, manager palnikowy musi mieć czujnik ciśnienia (np. presostat),

Przełączenie realizowane musi być przez menedżer palnikowy.
Pytanie 13. Czy w PCS7 są biblioteki APV? 
Odpowiedź 13. Nie ma biblioteki APV dla PCS7.
Pytanie 14. Czy sygnał z czujnika ciśnienia biogazu ma wchodzić bezpośrednio do przetwornicy czy do sterownika? 
Odpowiedź 14. Sygnał z czujnika ciśnienia biogazu ma wchodzić bezpośrednio do przetwornicy.
Pytanie 15. Schemat elektryczny sterowania przetwornicą (a więc i dmuchawą) nie uwzględnia w ogóle trybu automatycznego, czy tak ma pozostać? 
Odpowiedź 15. Przetwornica powinna pracować w trybie automatycznego lub ręcznego sterowania. Do zmiany sposobu sterowania należy wykorzystać styki 1-2 łącznika krzywkowego 1S1, zmieniając aktualny set-up przetwornicy poprzez podanie sygnału na jej wejście binarne (zacisk 19).
Pytanie 16. Czy dane z przepływomierza masowego na rurociągu oleju mają być tylko wizualizowane w PCS7 czy wchodzą w układ regulacji? 
Odpowiedź 16. Dane z przepływomierza masowego na rurociągu oleju mają być  wizualizowane i archiwizowane w PCS7, raporty muszą być w w systemie Acron.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
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