Szczecin, 21.07.2017 r.
Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Modernizacja układu napięcia gwarantowanego 220V DC w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”
Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie oraz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
Pytanie 1. Jaka jest Odległości od baterii do rozdzielnic prądu stałego wraz z podaniem przekroju kabla oraz sposobu jego ułożenia.
Odpowiedź 1. Nowa bateria akumulatorów wraz z prostownikiem będą zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielni głównej 0,4 kV, gdzie znajduje się również rozdzielnica prądu stałego. Odległość baterii od rozdzielnicy prądu stałego to ok. 10m. Kabel o przekroju dobranym do pojemności baterii, prowadzony będzie w kanale kablowym oraz na tynku. 
Pytanie 2. Ilości skrzynek zabezpieczających, czy będzie jedna dla 2 torów kablowych czy dwie oddzielne.
Odpowiedź 2. Zabezpieczenia obwodów prądu stałego dla baterii i prostownika znajdują się w rozdzielnicy prądu stałego. Nie są wymagane inne zabezpieczenia.
Pytanie 3. Czy dopuszczają Państwo baterię w technologii VRLA AGM czy tylko VRLA żel.
Odpowiedź 3. Dopuszczamy tylko baterią w technologii VRLA żel.

Pytanie 4. Czy jest możliwość zorganizowania ponownej wizji lokalnej ewentualnie udostępnienia dokumentacji zdjęciowej dla poniższego zapisu (jesteśmy w stanie przyjechać w dowolnym wyznaczonym przez państwa terminie).
Odpowiedź 4.  Kolejny termin wizji lokalnej 25.07.2017 r. o godz. 1000.
Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii szczelnej w technologii AGM a nie żelowej jak zamawiający wyspecyfikował, z doświadczenia wiemy, iż baterie żelowe nie nadają się do pracy buforwej bateria żelowa nadaje się do cyklicznych głębokich rozładowań. Baterie AGM to baterie wykonane w technologii VRLA żywotności 10-12LAT i parametrach identycznych jak w specyfikacji zamawiającego.
Odpowiedź 5. Dopuszczamy tylko baterią w technologii VRLA żel.

Pytanie 6. Jaki okres gwarancji przewiduje Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu?

W punkcie 8 SIWZ i we wzorze umowy określono 36 miesięczny okres gwarancji natomiast w formularzu ofertowym jest mowa o 60 miesięcznej gwarancji. W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie zapisów.
Odpowiedź 6.  Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okres gwarancji.
Pytanie 7. Czy Zamawiający zapewni wymaganą wentylację zgodnie z normą PN-EN 50272-2: „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii – Część 2: Baterie stacjonarne” w pomieszczeniu, w którym przewiduje się zainstalowanie baterii akumulatorów?
Odpowiedź 7.  Akumulatory VRLA w normalnych warunkach eksploatacji nie wydzielają gazów i nie wymagają specjalnych pomieszczeń z wentylacją.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

