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Dotyczy: przetargu na zadanie pn : „Remont  Remont kanału ogólnospławnego 
w ul. Podgórnej vw Szczecinie”

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1 
 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie, w przypadku składania dokumentów w językach obcych, możliwości składania  tłumaczeń na język polski poświadczonych przez Wykonawcę ?

Odpowiedź nr 1 
 Dopuszczamy  możliwości składania tłumaczeń poświadczonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2 
Uprzejmie prosimy o poprawienie omyłki i korektę punktu dotyczącego Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w rozdziale III pkt.6 ppkt3 , z uwagi na to, iż przywołany w w/ w punkcie rozdział III pkt 15 dotyczy Kryteriów i sposobu oceny ofert, a nie Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Odpowiedź nr 2 
 Punkt powinien brzmieć :” Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w Rozdziale III pkt 5 ppkt 2 ust.4 

Pytanie nr 3 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej – czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a oryginał dowodu wniesienia wadium złożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty?

Odpowiedź nr 3
 Zamawiający dopuszcza taki sposób dostarczenia wadium.

Pytanie nr 4 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż szczegółowe kosztorysy, które Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy, Wykonawca przygotowuje samodzielnie .

Odpowiedź nr 4 
Tak,  wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy ma dostarczyć szczegółowy kosztorys.
Pytanie nr 5 
Prosimy o odpowiedź czy na całej długości kanałów przeznaczonych do  bezwykopowej renowacji kanału są drożne bez awarii i spełniają warunki techniczne kwalifikujące je do bezwykopowej renowacji?




Odpowiedź nr 5
 Tak,   kanały  są  drożne i bez awarii. Ocena szczegółowa spełnienia warunków technicznych   kanału do renowacji będzie możliwa po oczyszczeniu i ponownym przeglądzie TV. 
Zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 „Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi koncepcję rozwiązania technologicznego na wykonanie renowacji przedmiotowej kanalizacji.

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dysponuje filmem z inspekcji TV kanałów przeznaczonych do renowacji, 
o których mowa w Rozdziale IV SIWZ, jeśli tak uprzejmie prosimy o ich udostepnienie .

Odpowiedź nr 6 
Film z inspekcji TV dołączony został  załączony do dokumentacji znajdującej się na stronie Zamawiającego w dniu 17.08.2017r. 

Pytanie nr 7 
Czy w przypadku niemożliwości wykonania prac w sposób bezwykopowy, z uwagi na stan kanału lub ewentualne kolizje, ewentualne prace wykopowe, zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe lub zamienne za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie?
Odpowiedź nr 7
Powstałe na etapie realizacji robót problemy związane z renowacją kanału będą rozwiązywane na bieżąco, zgodnie  z zapisami w załączniku nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z załączonym wzorem umowy.
Pytanie nr 8 
Czy w związku z możliwością przeprowadzenia renowacji odcinków pomiędzy więcej niż dwoma studniami , Zamawiający dopuści możliwość pobrania próbek dla każdej partii materiału tzn. dla każdego zainstalowanego odcinka roboczego?

Odpowiedź nr 8
Tak, dopuszczamy pobranie próbek z każdej partii materiału. 

Pytanie nr 9 
Czy w związku z wykonywaniem badania szczytności obwodowej, stanowiącej parametr wiodący na podstawie, którego można wyznaczyć moduł sprężystości oraz w związku z ograniczoną ilością próbek, które można zgodnie z normą pobrać do badania Zamawiający dopuści wykonanie badania sztywności obwodowej i na jej podstawie wyliczenie modułu sprężystości ?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający dopuszcza badanie sztywności obwodowej i na jej podstawie wyliczenie modułu sprężystości.
Pytanie nr 10 
W związku z zapisami pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczącego osiągnięcia przez rękaw  po utwardzeniu minimalnej grubości nie  mniejszej niż odpowiednio:
-dla kanału dn 500 – 10mm 
- dla kanału dn 450 -  7mm
Uprzejmie prosimy o zmianę wymogu dotyczącego zmniejszenia światła przewodu określonego jako powierzchni przekroju poprzecznego np. do wartości co najmniej 8%, z uwagi na fakt, iż niemożliwym jest jednoczesne spełnienie wymogu minimalnej grubości po utwardzeniu przy zmniejszeniu powierzchni przekroju poprzecznego kanału o nie więcej niż 5% w stosunku do pierwotnego przekroju .





Odpowiedź nr 10 
 Zamawiający informuje, że kluczowe wymagania dotyczące efektu planowanej bezwykopowej renowacji to: uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości kanału po renowacji, minimalne pomniejszenie światła przekroju kanału po renowacji, uzyskanie maksymalnej szczelności zamontowanej wykładziny CIPP.
 Dopuszczalny  przekrój   poprzeczny przewodu po renowacji  kanału może ulec zmniejszeniu  do   8% w stosunku do pierwotnego przekroju .

Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie, iż słusznym  jest  rozumowanie Wykonawcy , iż w zakresie niniejszego postepowania do renowacji przewidziano 8szt studni kanalizacyjnych, tj.7szt opisanych na załączniku graficznym od S1 do S 7 oraz 1 szt studni zakrytej którą należy wynieść na powierzchnię.
Odpowiedź nr 11
Tak do renowacji należy przyjąć 8 szt studni.  1 szt studni należy wynieść na powierzchnie przeprowadzić renowację wraz z wymianą włazów na pływające. 
Pytanie nr 12 
Prosimy o podanie głębokości i średnic niniejszych studni przewidzianych do renowacji w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź  nr 12 
Średnice studni to dn 1200 na głębokości około 3- 3,2 m
Pytanie nr 13
W związku z rozbieżnościami w długości kanału dn 500 przewidzianego do renowacji pomiędzy zapisami Rozdziału II pkt.2 Opis przedmiotu zamówienia gdzie wskazana została długość 65mb, a zapisami załącznika nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia gdzie wpisano długość 60m , prosimy o wskazanie prawidłowej długości odcinka kanału dn 500 wytypowanego do renowacji.
Odpowiedź nr 13
Długość odcinka do renowacji jaką należy przyjąć to 60mb. 
Pytanie nr 14 
Prosimy o potwierdzenie iż prawidłową średnicą kanału przewidzianą do renowacji jest średnica wskazana w opisie przedmiotu zamówienia tj dn 450 a nie wskazana w raportach z inspekcji , w których widnieje wymiar dn 400mm.
Odpowiedź nr 14 
Kanały do renowacji są o średnicy dn 500 i dn 450 . Średnice kanałów należy zweryfikować przed zamówieniem rękawa. 
Pytanie nr 15 
Uprzejmie prosimy o podanie ilości osadów wypełniających kanały przewidziane do renowacji.
Odpowiedż15
Wykonawca sam oceni ilość osadu wypełniającego kanały przewidziane do renowacji na podstawie załączonego raportu z inspekcji TV.




Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zastrzega w niniejszym postępowaniu jakiegokolwiek zakresu osobistego wykonania przez Wykonawcę . Wykonawca może powierzyć do wykonania roboty budowlane Podwykonawcy w zależności od swoich potrzeb .

Odpowiedź nr 16.

Zgodnie z załączonym formularzu nr 1 do SIWZ Zamawiający zastrzegł, iż Wykonawca wykona siłami własnymi roboty związane z remontem kanału. 

Pytanie nr 17 
 W nawiązaniu do Załącznika nr 1 SIWZ pkt 7 prosimy o zmianę zapisów niniejszego punktu poprzez usunięcie dwóch przywołanych tiretów lub zgodę na modyfikację przez Wykonawcę niniejszego punktu w zależności od swoich potrzeb ?
Prosimy o wyjaśnienie co w przypadku jeśli Wykonawca nie zamierza wykonywać siłami własnymi robót wchodzących w zakres niniejszego zamówienia i uzupełni puste miejsce poprzez wskazanie nazwy Podwykonawcy oraz zakres robót jaki zamierza mu powierzyć np. zamierza zlecić tylko roboty w zakresie przykanalików, czy w związku z powyższym powinien jednocześnie skreślić zdanie „Wykonawca wykona siłami własnymi roboty związane z remontem kanału” oraz zdanie „Wykonawca zleci podwykonawcy tylko roboty związane z renowacją studni?
Odpowiedź nr 17
Wykonawca winien siłami własnymi wykonać remont kanału wraz z przykanalikami.
W przypadku nie zlecania remontu studni –należy skreślić zdanie o podwykonawcach i napisach Wszystkie roboty zostaną wykonane siłami własnymi.
 W przypadku zlecenia podwykonawcy  np. „montaż włazów pływających ”  odtworzenia nawierzchni itp –należy dopisać podwykonawcę a   np. skreślić remont studni ( w przypadku wykonywania siłami własnymi). Zamawiający wymaga aby podstawowy zakres robót wykonywał  Wykonawca siłami własnymi, inne roboty może zlecić kilku lub jednemu podwykonawcy.
Pytanie nr 18 
Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający wymagając zastosowania stopni ze stali kwasoodpornej dopuszcza zastosowanie stopni ze stali kwasoodpornej powlekanej PVC.
Odpowiedź nr 18
Tak  dopuszczamy zastosowanie stopni ze stali kwasoodpornej powlekanej PVC.
Pytanie nr 19  
Czy włazy nad studniami należy wymienić na włazy pływające samopoziomujące ?
Odpowiedź nr 19 .
 Należy wymienić 8 szt włazów na włazy  pływające samopoziomujące. 
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