WG   ROZDZIELNIKA

Dotyczy: przetargu na zadanie pn : „Remont  Remont kanału ogólnospławnego 
w ul. Podgórnej vw Szczecinie”

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w uzupełnieniu na zadane pytanie  dokonuje korekty na zapytanie nr 10.

Pytanie nr 10 
W związku z zapisami pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczącego osiągnięcia przez rękaw  po utwardzeniu minimalnej grubości nie  mniejszej niż odpowiednio:
-dla kanału dn 500 – 10mm 
- dla kanału dn 450 -  7mm
Uprzejmie prosimy o zmianę wymogu dotyczącego zmniejszenia światła przewodu określonego jako powierzchni przekroju poprzecznego np. do wartości co najmniej 8%, z uwagi na fakt, iż niemożliwym jest jednoczesne spełnienie wymogu minimalnej grubości po utwardzeniu przy zmniejszeniu powierzchni przekroju poprzecznego kanału o nie więcej niż 5% w stosunku do pierwotnego przekroju .

Odpowiedź nr 10  otrzymuje brzmienie
„Zamawiający informuje, że kluczowe wymagania dotyczące efektu planowanej bezwykopowej renowacji to: uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości kanału po renowacji, minimalne pomniejszenie światła przekroju kanału po renowacji, uzyskanie maksymalnej szczelności zamontowanej wykładziny CIPP.
[bookmark: _GoBack] Dopuszczalna   średnica przewodu po renowacji  kanału może ulec zmniejszeniu do 8% w stosunku do pierwotnego przekroju”
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