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Szczecin, 30.10.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania. 

Pytanie 1. 
W nawiązaniu do Odpowiedzi Zamawiającego na Pytania nr 2 z dnia 13.09.2017r. prosimy o ustosunkowanie się do kwestii opisanej poniżej i odstąpienie od wymogu zawartego w § 16 pkt 10

Cyt.: „... W szczególności w ramach ww. obowiązku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania wszelkich czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji producenta, w sposób umożliwiający zachowanie tej gwarancji".

Ze względu prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad udzielania dofinansowania w tym ze środków z Unii Europejskiej z których współfinansowany jest ten projekt, nie dopuszcza się ujmowania w wartości inwestycji bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. części zamiennych, materiałów szybkozużywających się. W przypadku powzięcia informacji przez Fundusz stojący na straży funduszy europejskich o tym, że złamane są reguły udzielania współfinansowania o nieuzasadnione koszty związane z ujęciem przez Państwo w wartości inwestycji bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. części zamiennych, materiałów szybkozużywających się, eksploatacyjnych) mogą Państwo utracić całe dofinansowanie z Unii Europejskiej, a informację taką na pewno Fundusz poweźmie np. w formie elektronicznej lub przez kontrolę postępowania przetargowego w tym pytań i odpowiedzi nawet takich, na które Zamawiający z uwagi na kwestie formalne (np. czas na udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego nie musiałby już odpowiedzieć). Dodatkowo informujemy że takie próby nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem wzrostu kosztów inwestycji w innych przetargach miały już miejsce, jednak właśnie w wyniku pytań i argumentacji jak wyżej przedstawianej przez oferentów, Zamawiający rezygnowali z tych nieuzasadnionych kosztów.

Ze względów cenowych - zwracamy uwagę, że koszt części zamiennych, zużywających się i eksploatacyjnych oraz koszt ich wymiany znacznie podwyższają koszt samych urządzeń.

Przy takiej skali nieuzasadnionych kosztów związanych z ujęciem przez Państwo w wartości inwestycji bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. części zamiennych, materiałów szybkozużywających się, eksploatacyjnych) na pewno Fundusz dofinansowujący będzie miał podstawę do zasadniczego ograniczenia a nawet i wycofania dofinansowania.
Odpowiedź 1.
Zamawiający zmienił wymagania przedmiotowej kwestii w Modyfikacji SIWZ z dnia 30.10.2017 r.

Pytanie 2. 
Zamawiający w pliku „pytania i odpowiedzi III" z dnia 05.10.2017r. w pytaniu nr 6 napisał, że wymaga, aby wszystkie urządzenia związane z instalacją flotatu zapewniały eksploatację przy zawartości suchej masy do 15%.

Z informacji rynkowych, pochodzących od czołowych dostawców/producentów pomp i mieszadeł, wynika że żadna z tych firm nie zaoferuje mieszadeł zatapialnych szybkoobrotowych i pomp cyrkulacyjnych wirowych odśrodkowych (wymaganych zapisami PFU i WZ-04) zapewniając spełnienie określonych parametrów transportu i wymieszania tak gęstego medium. Poprawne działanie tych urządzeń odbywa się przy zawartości suchej masy max do 7 - 8% Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w odpowiedź nie jest pomyłką ?
Odpowiedź 2.
Zamawiający wymaga mieszadła dobranego przez producenta przy założeniu stężenia suchej masy do 8%. Pozostałe wymagania stosunku do mieszadła zgodnie z PFU.
Pytanie 3. 
Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym: pkt. 3.6 Przebudowa istniejących komór fermentacyjnych str. 26, Wykonawca opróżni oraz oczyści z zalegających osadów każdą z istniejących komór fermentacyjnych. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

Czy istnieje techniczna możliwość obniżenia poziomu osadów w komorach fermentacyjnych poprzez odprowadzenie osadu przefermentowanego do stacji mechanicznego odwadniania ? Proszę o określenie do jakiego poziomu można opuścić zwierciadło osadów ściekowych ?
Odpowiedź 3.
Instalacja odwadniania oraz termicznej utylizacji osadów, nie posiada rezerw umożliwiających odwodnienie i utylizację dodatkowych ilości osadów. Wykonawca zagospodarowanie osadów pochodzących z opróżniania WKF winien zorganizować we własnym zakresie.
Pytanie 4. 
W zapisach PFU Opis ogólny przedmiotu zamówienia str. 20 jest:

„Każdy ze zbiorników należy wyposażyć w mieszadła szybkoobrotowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz zapewnić łatwe jego serwisowanie (np. prowadnice, żurawik). Mieszadło winno być dobrane przez producenta przy założeniu, że stężenie suchej masy może wynieść okresowo do 15% (wymagana deklaracja producenta)."

Jest to warunek absolutnie niemożliwy do spełnienia (według deklaracji producentów) . Substancja o stężeniu 15 % sm to gęste błoto i nie da się go wymieszać żadnym mieszadłem.

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów.
Odpowiedź 4.
Zamawiający wymaga mieszadła dobranego przez producenta przy założeniu stężenia suchej masy do 8%. Pozostałe wymagania stosunku do mieszadła zgodnie z PFU.

Pytanie 5. 
Przyjmuje się, że graniczna zawartość suchej masy w osadzie przetłaczanym przez pompy odśrodkowe wynosi 5%. Z uwagi na niespotykanie wysokie stężenie suchej masy w osadzie cyrkulowanym, podanym w wymaganiach dla pomp cyrkulacyjnych, tj. 8% prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający podtrzymuje podany parametr, jeśli tak, czy dopuszcza się zastosowanie pomp wyporowych do cyrkulacji osadu w komorze fermentacyjnej?

Odpowiedź 5.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający wymaga ocieplenia i ogrzewania podziemnych rurociągów flotatu ?

Odpowiedź 6.
Zamawiający wymaga aby rurociągi flotatu były izolowane i ogrzewane, tak aby utrzymać w rurociągach temperaturę medium ok. 37%. Na rurociągach należy dodatkowo zainstalować rewizje umożliwiające czyszczenie rurociągu.
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający przewiduje odrębny węzeł cieplny, jako źródło wody grzewczej do zasilania płaszczy wodnych rurociągów flotatu, które odcinki rurociągów flotatu należy wyposażyć w płaszcze wodne ?

Odpowiedź 7.
Zasilanie płaszczy wodnych może być zrealizowane z istniejącego węzła cieplnego lub z węzła cieplnego projektowanego na potrzeby nowej komory WKF. Rozwiązania dotyczące odcinków flotatu wyposażonych w płaszcze wodne, tak aby spełnić zapisy PFU w tym zakresie winien przedstawić Wykonawca na etapie koncepcji.

Pytanie 8. 
Z uwagi na duże trudności terminowego pozyskania profesjonalnych i zgodnych z zapisami kontraktu ofert od Producentów/Dostawców pomp cyrkulacyjnych i mieszadeł zatapialnych szybkoobrotowych, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź 8.
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 20.11.2017 r.

Pytanie 9. 
W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11.10.2017 r., dotyczącej wymogu przedstawienia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, pragniemy zwrócić uwagę, iż pozyskanie zabezpieczenia w postaci gwarancji na rzeczonym wzorze jest niemożliwe - co Wykonawca sugerował w uprzednio przesłanej korespondencji.

Treść gwarancji, jaką wymaga Zamawiający jest niezgodna z ogólnie przyjętymi zasadami wystawiania gwarancji bankowych / ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 81 ust. l Ustawy Prawa bankowego [Dz.U.2017.0.1876):

„Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku”,
Oraz par. 3 ust. 1 zarządzenia nr 4/98 Komisji Nadzoru Finansowego (z dnia 30.06.1998 r.):
 „Udzielenie gwarancji lub poręczenia następuje w formie stwierdzanego pismem oświadczenia banku skierowanego do osoby upoważnionej z gwarancji lub poręczenia-.

Oświadczenie to określa w szczególności: 1) walutę, w jakiej będzie wykonane zobowiązanie pieniężne banku, 2) ewentualne poddanie gwarancji jednolitym regułom stosowanym w obrocie międzynarodowym, 3) warunki zapłaty i dokumenty stwierdzające spełnienie tych warunków”
W treści wzoru gwarancji (Załącznika nr 4 do SIWZ), Zamawiający pisze:
1. „(…) My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa i adres Zamawiającego) jako główny dłużnik gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy) stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego”

Jednostronne oświadczenie, niemieszczące się w zamkniętym katalogu jednostronnych czynności prawnych, nie może rodzić zobowiązania, a zatem nie może stanowić  źródła roszczeń.

Brak jest dookreślenia, iż wypłata gwarancji nastąpi w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z treści takiego zobowiązania nie byłoby wiadome do czego bank się zobowiązał.
2. „Zgadzamy się również że żadna miana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejsze} gwarancji-. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas a takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji".
Zapis nie ma zastosowania, gdyż każda zmiana umowy, mogąca mieć wpływ na treść gwarancji (zmiana kwot, terminów), wymaga akceptacji oraz aneksowania, lub maże doprowadzić do zmiany formy zabezpieczania na jedną z form, o których mowa w art, 148 ust. 1.

3. „Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w tycie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia odbioru końcowego.

30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do piętnastego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi".

Wg ogólnie przyjętych norm, treść gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinna jednoznacznie wskazywać konkretne kwoty oraz terminy zapisane jako konkretna data.

Powyższe znajduje potwierdzenie w zapisach SIWZ - pkt 3 rozdziału XIII „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy",

Jak wskazuje sam Zamawiający;

1) „Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej da dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapluty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zabawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
b) termin obowiązywania gwarancji/ poręczenia”
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż zapisy SIWZ powinny być przejrzyste, spójne i nie powinny powodować tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówienia na konkurencję.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż treść zapisów SIWZ oraz Załącznik nr 4 nie stanowi integralnych zapisów, wnosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie przez Wykonawcę przed zawarciem umowy-do akceptacji Zamawiającego, wzoru gwarancji należytego wykonania umowy innego niż przedstawiony w Załączniku nr 4, ale zgodnego z zapisami rozdziału XIII SIWZ.
Odpowiedź 9. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
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