Uzupełnienie  do odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

zamieszczone przez Zamawiającego

w dniu 13.11.1017r

Dotyczy: przetargu pn :„ Remont  kanału ogólnospławnego w ul. Piekary w Szczecinie”

W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia i uzupełnia udzieloną odpowiedź”

Pytanie nr 8

W związku z zapisami pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczącego osiągnięcia przez rękaw po utwardzeniu minimalnej grubości nie mniejszej niż

- dla kanału dn 300 – 7 mm

uprzejmie prosimy o zmianę wymogu dotyczącego zmniejszenia światła przewodu określonego jako powierzchni przekroju poprzecznego do wartości co najmniej 12%, z uwagi  na fakt, iż niemożliwym jest jednocześnie spełnienie wymogu minimalnej grubości po utwardzeniu przy zmniejszeniu powierzchni przekroju.

Odpowiedź nr 8

„Zamawiający informuje, że kluczowe wymagania dotyczące efektu planowanej bezwykopowej renowacji to: uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości kanału po renowacji, minimalne pomniejszenie światła przekroju kanału po renowacji, uzyskanie maksymalnej szczelności zamontowanej wykładziny CIPP. Dopuszczalna    przepustowość kanału po renowacji nie powinna być ograniczona o więcej  niż   10% w stosunku do kanału  przed renowacja w stanie czystym. ”