88/2017                                                                                                          Szczecin, dnia    22.11.2017r.

PYTANIA OD WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że w dniu  17.11.2017r. wpłynęły pytania od Wykonawców, które wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej :

Pyt. 1 W celu doboru chloratora prosimy o podanie następujących danych:

- Wydajność pompy,

- Potrzebne ciśnienie

- Jaki rodzaj sterowania pompy

- Pojemność zbiornika (60l, 100l, 200l );

ODP. W odpowiedzi Zamawiający informuje:

-  wydajność pompy 5,2 l/h przy ciśnieniu 10 bar i 5,5 l/h przy ciśnieniu 6 bar,

- zasilanie silnika pompy 230V, 50Hz,

- stopień ochrony IP65,

- kontroler wewnętrzny o częstotliwości impulsów pompy 70 imp/min,

- możliwość podłączenia zewnętrznego układu sterowania impulsowego i analogowego,

- wejście sygnału o niskim poziomie w zbiorniku zasilającym,

- ustawianie częstotliwości w trybie ręcznym,

- regulacja skoku,

- pompa wyposażona w zawór ssący i tłoczny, zamontowana na zbiorniku dozującym 110 l,

- linia ssąca ze zintegrowanym czujnikiem poziomu,

- wąż tłoczny chemoodporny zbrojony,

- dysza wtryskowa z zaworem zwrotnym i odcinającym.

Pyt.2.  Słupy wkopane w grunt czy na fundamencie betonowym.

ODP.  Słupki ogrodzeniowe zgodnie z  Projektem zagospodarowania terenu -  Rys Nr 3 .

Pyt. 3. Jaka klasa obciążenia włazów żeliwnych ? Włazy pełno żeliwne czy żeliwno-betonowe?

ODP. Zgodnie aktualnymi  ,,Wytycznymi  do projektowania i wykonawstwa

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami.”

Pyt. 4. Prosimy o informację, czy należy wycenić ogrodzenie panelowe 3D (drut pionowy 8mm i poziomy 6mm), czy 2D drut pionowy 8 mm i poziomy 6 mm podwójny);

ODP. Ogrodzenie 2D z podwójnym poziomym drutem 6 mm.

Pyt.5. Czy stosujemy podmurówkę betonową?.

ODP. Zgodnie z  Projektem zagospodarowania terenu -  Rys Nr 3 .

Pyt.6. Jakie parametry termiczne /cieplne wełny lub styropianu?

Zgodnie ze  STWiOR  - ST-10.00.06

Pyt.7. Czy Zamawiający dopuszcza kolana segmentowe ze stali nierdzewnej , czy muszą być hamburskie?

ODP. : Mają być kolana hamburskie.

Pyt. 8. Prosimy o wyjaśnienie czy rolety w poz. 72 przedmiaru budowlanego budynku pompowni mają być antywłamaniowe oraz podać parametry a także materiał z jakiego mają być wykonane i kolor.

ODP.  Rolety aluminiowe w kolorze szarym  nie muszą być antywłamaniowe.

Pyt. 9 Brak przedmiarów robót przeznaczonej do likwidacji ,, Komory zasuw i zaworu zwrotnego ‘’ w rejonie budynku starej pompowni ( branża budowlana i sanitarna )  - prosimy

o  uzupełnienie.

Zwracamy się z prośbą o załączenie przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

ODP. Komora przeznaczona do likwidacji jest obiektem podziemnym wykonanym w technologii żelbetowej . Wymiary komory   oraz jej głębokość ( ok. 3,5 m)  należy przyjąć z Rys  Nr 1.2  Projektu  zagospodarowania terenu ( patrz rzędne ).  Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar stanowi element pomocniczy .