88/2017								Szczecin, dnia 27.11.2017r.

PYTANIA OD WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGOI

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:

,,Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw   oraz przebudowa rurociągów wodociągowych i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie .”

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że w dniu  22.11.2017r. wpłynęły pytania od Wykonawców, które wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej :

- W  nawiązaniu do wizji lokalnej zwracamy się z prośbą o załączenie zdjęć zbiorników ze ścianą wewnętrzną.

ODP. W związku z brakiem dostępu do zbiornika wody pitnej Zamawiający zamieszcza jego dokumentację fotograficzną.

Dotyczy nowego budynku pompowni

- Jaki ma być kolor stolarki okiennej? W Specyfikacji Technicznej jest wpisany RAL 9003 (biały) a w opisie do Projektu RAL 7024(grafit). Jeżeli ma być inny kolor niż biały to czy dwustronnie.

ODP. Zgodnie z Projektem mają być okna PVC w kolorze grafitowym  dwustronnie.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna ma być stalowa jak podaje ST czy aluminiowa jak ujęto  w przedmiarze?

ODP. Zgodnie z Projektem do pompowni maja być stalowe drzwi zewnętrzne ( Rys. Nr 6 ).

Dotyczy remontu komory zasuw

- W opisie do Projektu napisane jest, że ściany należy odsłonić do poziomu fundamentu                      w celu uzupełnienia ubytków i wykonania izolacji z mas bitumicznych. Brak jest tych prac w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że należy doliczyć wykopy, uzupełnienie ubytków w tynku, wykonanie izolacji i zabezpieczenie folią kubełkową ścian fundamentowych.

ODP. Należy wykonać izolację fundamentów zgodnie z Projektem. Przedmiar jest pomocniczy.

- Brak jest wymiany okien na okna PCV wraz z parapetami wewnętrznymi oraz wykonania krat zabezpieczających okna. Prosimy o potwierdzenie, że należy to wycenić.

ODP.W komorze zasuw należy wymienić okna istniejące na okna z PVC.

- Brak jest opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 50*50*4 na podsypce piaskowo- cementowej i obrzeży.

ODP. Należy wykonać wkoło budynku opaskę z płyt 50X50X4 wraz z obrzeżami chodnikowymi.

Dotyczy części drogowej  pkt nr 9 przedmiaru :

- W opisie dokumentacji technicznej str. 7 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem                  o gr. 10 cm jest dla chodnika, opaski, drogi dojazdowej, miejsc postojowych, natomiast                 w przedmiarze pkt. 9 jest tylko dla chodnika tj. 271m2, brak jest natomiast pod nawierzchnię drogi dojazdowej i miejsc postojowych – pytamy czy należy uwzględnić całość tj.:  271,0+370,0+60,0=701 m2?

- Należy przyjąć zgodnie z Projektem. Przedmiar jest pomocniczy.

- W opisie dokumentacji technicznej - str. 7 i na przekrojach rys. nr 3 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-50 Mpa  o gr. 10cm, natomiast w przedmiarze poz. 9. jest warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem  C1.5/2,0 – pytamy co obowiązuje?

- Należy przyjąć zgodnie z Projektem w branży drogowej Rys Nr 3. Przedmiar jest pomocniczy.

- Na przekrojach rys. nr 3 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-50 Mpa o gr. 15cm jest na opasce budynku. W przedmiarze brak takiej warstwy – pytamy czy uwzględniać?

ODP. Należy wykonać zgodnie z Projektem Rys. Nr 3,  Rm 2,5-5,0 Mpa.

Załącznik do Pyt. Nr 1 Dokumentacja fotograficzna.