PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

CZĘŚĆ 2  INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE

CZĘŚĆ 2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Spis treści

Rozdział 11	Charakterystyka ogólna	3

Rozdział 12	Etap II – charakterystyka szczegółowa	5

12.1	Odcinek Robót E.II.1 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Kolumba (od Zapadłej do Dworca PKP)	5

12.2	Odcinek Robót E.II.2. Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Jagiellońskiej ( od Alei Wojska Polskiego do ul. Bohaterów Warszawy i od Boh. Warszawy do końca odcinka)	6

12.3	Odcinek Robót E.II.3 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Mickiewicza (od ui. Wieniawskiego do ul. Brodzińskiego).	8

12.4	Odcinek Robót E.II.4. Rrenowacja kanału ogólnospławnego w ul. Unii Lubelskiej (od Alei Wojska Polskiego do ul. Klonowica).	10

12.5	Odcinek Robót E.II.5. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Modrzewskiego.	11

12.6	Odcinek Robót E.II.6 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Kłosowej.	12

12.7	Odcinek Robót E.II.7 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Obywatelskiej.	13

12.8	Odcinek Robót E.II.8 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Janusza.	14

12.9	Odcinek Robót E.II.9 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Mickiewicza (od ul. Twardowskiego do ul. Grzegorza z Sanoka).	15

12.10	Odcinek Robót E.II.10 renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Narutowicza (od ul.Potulickiej do Al. Piastów).	17

12.11	Odcinek Robót E.II.11. Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	19

12.12	Odcinek Robót E.II.12 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Elektoralnej	21

CZĘŚĆ 2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

# Charakterystyka ogólna

Zakres renowacji sieci kanalizacyjnej obejmuje kanały ogólnospławne i sanitarne, zlokalizowane w  lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina,  w dzielnicach Śródmieście, Pomorzany, Gumienice, Turzyn, Pogodno, Niebuszewo, Dąbie, Podjuchy.

Podstawowe rodzaje kanałów objętych renowacją to:

betonowe o przekroju kołowym (Ø250 – Ø600),

betonowe o przekroju jajowym od 500x750 do 600x900)

kamionkowe o przekroju kołowym (Ø250 – Ø500)

Kanały poddane zostały przeglądowi metodą CCTV. Wyniki przeglądu w formie listy stwierdzonych głównych uszkodzeń zawarte są w charakterystyce szczegółowej dla każdego z odcinków. Niektóre z kanałów  zostały objęte tylko częściowym przeglądem. Zakres objęty przeglądem każdego kanału, wyrażony w procentach, podany jest przy charakterystyce odcinka.

Zawarte w charakterystyce informacje i dyspozycje mają charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności dla przeprowadzenia analizy dostępnych danych oraz dokonania własnych badań w celu określenia stanu poszczególnych kanałów i określenia niezbędnego zakresu prac renowacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do określenia na własne ryzyko i koszt zakresu prac renowacyjnych tak, aby spełnione zostały wymagania Zamawiającego zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

W charakterystyce szczegółowej zastosowano poniższe oznaczenia typów uszkodzeń kanałów zgodnie z wytycznymi niemieckimi ATV.

C 	– 	korozja,

CB	– 	korozja, widoczny grunt,

CCB      –       korozja w złączu rury, widoczny grunt

CE 	– 	korozja, infiltracja,

BC 	– 	ubytek rury w złączu,

BCE      –       ubytek rury w złączu rury, infiltracja

BCB 	– 	ubytek rury w złączu, widoczny grunt,

BS 	– 	odprysk rury,

BSB 	– 	odprysk rury, widoczny grunt,

BSE 	– 	odprysk rury, infiltracja,

BSF 	– 	odprysk rury, widoczna wilgoć,

SN 	– 	źle wbudowany przykanalik,

SNM 	– 	źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem,

SNE 	– 	źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody,

SNF 	– 	źle wbudowany przykanalik, widoczna wilgoć,

SR 	– 	rysa w przykanaliku,

SRE 	– 	rysa w przykanaliku, infiltracja,

SRF	- 	rysa w przykanaliku, widoczna wilgoć

SRB      -         rysa w przykanaliku, widoczna ziemia

SEM      -         przykanalik wystający

H 	– 	zator,

HE 	– 	przeszkoda na obwodzie,

HP	– 	przeszkoda, wrośnięte korzenie,

HU         -        przeszkoda w dnie

HI 	– 	przeszkoda, naciek, infiltracja,

HDS 	– 	przeszkoda, sedymentacja, piasek,

HDG 	– 	przeszkoda, sedymentacja, żwir,

UCE 	– 	nieszczelność, złącze rur, infiltracja,

UCF 	– 	nieszczelność, złącze rury, wilgoć,

UCB 	– 	nieszczelność złącza rury, widoczny grunt,

UWE 	– 	nieszczelność ściany (struktury), infiltracja,

UWF 	– 	nieszczelność ściany, widoczna wilgoć,

UWB     –        nieszczelność ściany, widoczny grunt,

UAB      –        nieszczelność złączenia, widoczny grunt,BR 	– 	poprzeczne pęknięcie rury,

BT 	– 	zawał,

BK	– 	ubytek klinkieru (cegły),

BTB 	– 	zawał, widoczny grunt,

BTE 	– 	zawał, infiltracja,

RQ 	– 	rysa poprzeczna,

RL 	– 	rysa podłużna,

RLE 	– 	rysa podłużna, infiltracja,

BW 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału,

BWB 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczny grunt,

BWF 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczna wilgoć,

BWE 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja,

BW M	– 	pęknięcie podłużne rury, infiltracja wody z gruntem,

RX 	– 	rysy z jednego punktu – promieniste,

W 	– 	spiętrzenie ścieków,

V	–	zużycie mechaniczne

LL          –       rozsunięcie rur

# Etap II – charakterystyka szczegółowa

Uwaga: 	Przewidywane długości kanalizacji do renowacji nie obejmują przykanalików.

## Odcinek Robót E.II.1 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Kolumba (od Zapadłej do Dworca PKP)

### Kanał zlokalizowany w centrum Szczecina, w rejonie dworca PKP, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 1)

Kanał zlokalizowany w miejscu bardzo wysokiego stanu wód gruntowych.

Kanał o łącznej długości 1132,53m, w tym

Kanał o przekroju kołowym 500mm – 162,5m,

Kanał o przekroju kołowym 400mm – 497,8m,

Kanał o przekroju kołowym 350mm – 257,8m,

Kanał o przekroju kołowym 300mm - 214,43m,

Kanał zbudowany w latach 20-tych minionego wieku. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – około 2,5 – 3,0m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 34% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| BWE | pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja | 71 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 70 |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 63 |
| BR | Poprzeczne pęknięcie rury | 5 |
| BS | odprysk rury | 2 |
| C | korozja | 5 |
| UCE | nieszczelność, złacze rur, infiltracja | 27 |
| H | przeszkoda | 4 |
| BWB | pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczny grunt | 1 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 248 |

Podstawowymi uszkodzeUszkodzeniami, jakie najczęściej występują w kanale, w miejscach poddanych inspekcji kamerą są:

uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału, – 70 przypadków;

uszkodzenia typu BWE – pknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja – 71 przypadków;

uszkodzenia typu SNM – źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 63 przypadków;

uszkodzenia typu UCE - nieszczelność, złacze rur, infiltracja – 27 przypadków;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, oraz źle wbudowane przykanaliki.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 100 lat, jego stan będzie się się z każdym rokiem pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności przygotowawczych wystąpienia, na którymś z odcinków nie poddanych inspekcji, zawału to na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.2. Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Jagiellońskiej ( od Alei Wojska Polskiego do ul. Bohaterów Warszawy i od Boh. Warszawy do końca odcinka)

### Kanał zlokalizowany w centrum Szczecina, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 2)

Kanał o łacznej dugości 1197,2m w tym:

Kanał z rur betonowych o przekroju kołowym 400mm – 23m

Kanał z rur kamionkowych o przekroju kołowym 350mm –167m,

Kanał z rur kamionkowych o przekroju kołowym 300mm – 843m,

Kanał z rur kamionkowych o przekroju kołowym 250mm – 164,2m,

Kanał został  zbudowany w latach 30-tych minionego wieku. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – 3,0 – 3,5m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 33,1% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNE | źle wbudowany przykanalik, infiltracja | 22 |
| SN | źle wbudowany przykanalik, | 3 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 46 |
| BWE | pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja | 49 |
| UCM | nieszczelność, złacze rur, penetracja wody z ziemią | 5 |
| UCB | nieszczelność, złacze rur, widoczna ziemia | 1 |
| UCE | nieszczelność, złacze rur, infiltracja | 23 |
| C | korozja | 2 |
| HG | przeszkoda, wystające uszczelnienie | 10 |
| Łączna liczba uszkodzeń |  | 161 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału, – 46 przypadków;

uszkodzenia typu BWE – pknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja – 49 przypadków;

uszkodzenia typu UCE - nieszczelność, złacze rur, infiltracja – 23 przypadki,

uszkodzenia typu SNE– źle wbudowany przykanalik, infiltracja  – 22 przypadki;

uszkodzenia typu UCM - nieszczelność, złacze rur, penetracja wody z ziemią – 5 przypadków

uszkodzenia typu SNM – źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 4 przypadki;

stwierdzono liczne przeszkody w postaci wystającego uszczelnienia;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, nieszczelność złącz oraz źle wbudowane przykanaliki.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

W przypadku stwierdzenia,w trakcie czynności przygotowawczych, wystąpienia na którymś z odcinków nie poddanych wcześniej inspekcji kamerą, zawału należy na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5.

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.3 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Mickiewicza (od ui. Wieniawskiego do ul. Brodzińskiego).

### Kanał zlokalizowany w dzielnicy Pogodno, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 3)

Kanał o całkowitej długości 568,1m, w tym: z rur kamionkowych o średnicy 250mm – 245,1m;  z rur o średnicy 300mm – 148m;  m oraz z rur o średnicy 350mm -175m.

Kanał został  zbudowany w 1929r.. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – 3 - 5m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano 100% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 19 |
| SN | źle wbudowany przykanalik, | 11 |
| SME | źle wbudowany przykanalik, infiltracja | 1 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 3 |
| UCE | nieszczelność, złącze rur, infiltracja, | 4 |
| C | korozja | 78 |
| CB | korozja, widoczny grunt | 1 |
| BS | odprysk rury | 1 |
| H | przeszkoda, | 7 |
| LL | Rozsuni | 1 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 126 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu C – korozja – 78 przypadków;

uszkodzenia typu SNM – źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 19 przypadków;

uszkodzenia typu SN – źle  wbudowany przykanalik – 11 przypadków;

uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału, – 3 przypadki

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, ogniska korozji, oraz  występowanie przeszkód.

Kanał miejscami bardzo mocno skorodowany, brak dna kanału.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszała. W związku z istniejącym stanem kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności przygotowawczych wystąpienia, na którymś z odcinków nie poddanych inspekcji, zawału to na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5

Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.4. Rrenowacja kanału ogólnospławnego w ul. Unii Lubelskiej (od Alei Wojska Polskiego do ul. Klonowica).

### Kanał zlokalizowany w dzielnicy Pogodno, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 4)

### Kanał o dugości 436m,   w tym z rur betonowych o średnicy 450mm – 373 m; z rur o średnicy 500mm – 63m.

Kanał został  zbudowany w latach 30-tych minionego wieku. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – około 4m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 82% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 17 |
| SBR | Rysa w przykanaliku, widoczna ziemia | 2 |
| SEM | Przykanalik wystający, penetracja wody z ziemią | 2 |
| SN | Przykanalik źle wbudowany | 5 |
| SNE | Przykanalik źle wbudowany, infiltracja | 2 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 1 |
| C | korozja | 30 |
| HP | Przeszkoda, wrośnięte korzenie | 9 |
| Łączna liczba uszkodzeń |  | 68 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu C – korozja, – 30 przypadków;

uszkodzenia typu SNM – źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 17 przypadków;

uszkodzenia typu SN– źle wbudowany przykanalik – 5 przypadków;

stwierdzono liczne przeszkody w postaci wrośnietych korzeni;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał spełnia wymagania na większości swojej długości (poza stwierdzonym jednym przypadkiem pęknięcia rury).

Stwierdzono liczne ogniska korozji oraz źle wbudowane przykanaliki.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić, a wszystkie przeszkody usunąć.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać uszczelnienie kanału bez wzmocnienia konstrukcji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.2

W przypadku stwierdzenia,w trakcie czynności przygotowawczych, wystąpienia na którymś z odcinków nie poddanych wcześniej inspekcji kamerą, zawału należy na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5.

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.5. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Modrzewskiego.

### Kanał zlokalizowany w dzielnicy Pogodno, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 5)

### Kanał o dugości 322m z rur betonowych o średnicy 250mm.

Kanał został  zbudowany w latach 30-tych minionego wieku. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – 4,0 – 4,5m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 46% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 1 |
| SBR | Rysa w przykanaliku, widoczna ziemia | 1 |
| SE | Przykanalik wystający | 3 |
| SN | Przykanalik źle wbudowany | 2 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 1 |
| C | korozja | 3 |
| Łączna liczba uszkodzeń |  | 11 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu C – korozja, – 3przypadki;

uszkodzenia typu SE –przykanalik wystajacy– 3 przypadki;

uszkodzenia typu SN– źle wbudowany przykanalik – 2przypadki;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał spełnia wymagania na większości swojej długości (poza stwierdzonym jednym przypadkiem pęknięcia rury).

Stwierdzono liczne ogniska korozji oraz źle wbudowane przykanaliki.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać uszczelnienie kanału bez wzmocnienia konstrukcji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.2

W przypadku stwierdzenia,w trakcie czynności przygotowawczych, wystąpienia na którymś z odcinków nie poddanych wcześniej inspekcji kamerą, zawału należy na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5.

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.6 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Kłosowej.

### Kanał zlokalizowany na osiedlu Kaliny, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 6)

Kanał o dugości 110m z rur betonowych o średnicy 250mm, zbudowany w 1929 r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – około 3m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 37% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 4 |
| SNE | źle wbudowany przykanalik, infiltracja | 1 |
| SE | Przykanalik wystający | 1 |
| SN | Przykanalik źle wbudowany | 1 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 4 |
| C | korozja | 10 |
| Łączna liczba uszkodzeń |  | 21 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu C – korozja, – 10 przypadków;

uszkodzenia typu BW– pęknięta podłużnie ściana kanału – 4 przypadki;

uszkodzenia typu SNM– źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 4 przypadki;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur oraz źle wbudowane przykanaliki.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4.

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.7 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Obywatelskiej.

### Kanał zlokalizowany na osiedlu Kaliny, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 7)

Kanał o dugości 244m z rur betonowych o średnicy 250mm, zbudowany w 1937r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału –3 – 3,5m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 20% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 3 |
| BSB | Odpryski rury, widoczna ziemia | 1 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 2 |
| BWE | pęknięta ściana kanału, infiltracja | 2 |
| C | korozja | 8 |
| HP | Przeszkoda, wrośnięte korzenie | 2 |
| Łączna liczba uszkodzeń |  | 18 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu C – korozja, – 8 przypadków;

uszkodzenia typu BW– pęknięta podłużnie ściana kanału – 2 przypadki;

uszkodzenia typu BWE – pęknięta ściana kanału, infiltracja – 2 przypadki

uszkodzenia typu SNM– źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 3 przypadki;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, ogniska korozyjne oraz źle wbudowane przykanaliki.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności przygotowawczych wystąpienia, na którymś z odcinków nie poddanych inspekcji, zawału to na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.8 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Janusza.

### Kanał zlokalizowany w rejonie osiedla Kaliny, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 8)

Kanał o dugości 171m, z rur betonowych o średnicy 250mm.

Kanał został  zbudowany w 1929r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału - około 2,5-3,0m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 20% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 6 |
| SN | źle wbudowany przykanalik | 2 |
| SE | Przykanalik wystajacy | 2 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 18 |
| UCB | Nieszczelność, złacze rur, widoczna ziemia | 7 |
| UWE | Nieszczelność, Ciana kanału, infiltracja | 1 |
| UCM | Nieszczelność, złacze rur, penetracja wody z ziemią | 2 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 38 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału, – 18 przypadków

uszkodzenia typu UCB – neszczelność, złacze rur, widoczna ziemia – 7 przypadków;

uszkodzenia typu SNM – źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 6 przypadków;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, nieszczelności złacz, pęknięcia rur oraz żle wbudowane przykanaliki.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszała. W związku z istniejącym stanem kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.9 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Mickiewicza (od ul. Twardowskiego do ul. Grzegorza z Sanoka).

Kanał zlokalizowany w dzielnicy Pogodno, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załacznik nr 9)

Kanał o dugości 671m, z rur betonowych o średnicy 400mm – 381m oraz 250mm -290m.

Kanał został  zbudowany w 1929r.. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału - około 3-9m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 73,8% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 12 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 35 |
| BSB | odprysk rury, widoczny grunt | 14 |
| BS | odprysk rury | 11 |
| BWE | pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja | 4 |
| BC | ubytek rury | 2 |
| BCB | ubytek rury w złączu, widoczny grunt | 2 |
| BR | poprzeczne pęknięcie rury | 4 |
| BRE | poprzeczne pęknięcie rury, infiltracja | 1 |
| BWB | pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczny grunt | 2 |
| BWM | pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja wody z gruntem | 1 |
| BCB | ubytek rury w złączu, widoczny grunt | 2 |
| UCB | nieszczelność, złacze rur, widoczna ziemia | 5 |
| UCE | nieszczelność, złacze rur, infiltracja | 3 |
| UC | nieszczelność, złacze rur | 2 |
| UCM | nieszczelność, złacze rur, penetracja wody z ziemią | 51 |
| UWE | nieszczelność ściany, infiltracja | 1 |
| C | korozja | 68 |
| CE | korozja, infiltracja | 2 |
| SN | źle wbudowany przykanalik | 8 |
| SR | rysa w przykanaliku | 3 |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 12 |
| LV-U | przesunięcie rur, pionowo w dnie | 1 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 246 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu C – korozja – 68 przypadków;

uszkodzenia typu UCM – neszczelność, złacze rur, penetracja wody z ziemią – 51 przypadków;

uszkodzenia typu BW – pęknięta podłużnie ściana kanału, – 35 przypadków

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne nieszczelności złacz, pęknięcia rur, ogniska korozji. Miejscami dno kanału jest bardzo mocno skorodowane i występują w nim ubytki kanału.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszała. W związku z istniejącym stanem kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.10 renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Narutowicza (od ul.Potulickiej do Al. Piastów).

### Kanał zlokalizowany w centrum Szczecina, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 10)

Kanał o łącznej długości 720.11m w tym:

Kanał z rur betonowych o przekroju kołowym 500mm – 361,63m

Kanał z rur betonowych o przekroju kołowym 400mm –182,53m,

Kanał z rur betonowych o przekroju kołowym 300mm – 175,95m,

Kanał  zbudowany w 1937r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – 2,5 – 3,5m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 72,4% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 5 |
| SE | Przykanalik wystający | 4 |
| SNE | Źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody | 4 |
| SR | Rysa w przykanaliku | 3 |
| BSB | Odpryski rury, widoczna ziemia | 2 |
| BC | Ubytek rury w złaczu | 4 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 147 |
| BWE | pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja | 13 |
| BWB | pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia | 2 |
| BTB | zawał, widoczny grunt | 1 |
| BSB | odprysk rury, widoczny grunt | 2 |
| UCM | nieszczelność, złacze rury, penetracja wody z ziemią | 1 |
| UCE | nieszczelność, złacze rury, infiltracja | 2 |
| UWE | nieszczelność ściany, infiltracja | 11 |
| UCB | nieszczelność, złacze rury, widoczna ziemia | 2 |
| C | korozja | 28 |
| CB | korozja, widoczny grunt | 7 |
| HP | Przeszkoda, wrośnięte korzenie | 2 |
| CE | korozja, infiltrarcja | 7 |
| LV-U | przesunięcie rury pionowe | 4 |
| LH | przesunięcie rury poziome | 1 |
| Łączna liczba uszkodzeń |  | 252 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu BW– pęknięta podłużnie ściana kanału – 147 przypadków;

uszkodzenia typu BWE – pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja – 13 przypadków

uszkodzenia typu UWE – nieszczelność ściany, infiltracja – 11 przypadków

uszkodzenia typu C – korozja, – 28 przypadków;

uszkodzenia typu CB – korozja, widoczny grunt – 7 przypadków;

uszkodzenia typu CE – korozja, infiltracja – 7 przypadków;

uszkodzenia typu SE – wystający przykanalik – 8 przypadków;

uszkodzenia typu LV– przesuniecie rury, pionowe – 4 przypadki;

uszkodzenia typu SNM– źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem – 5 przypadków;

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie awaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, ogniska korozyjne oraz źle wbudowane przykanaliki.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

W przypadku stwierdzenia,w trakcie czynności przygotowawczych, wystąpienia na którymś z odcinków nie poddanych wcześniej inspekcji kamerą, zawału należy na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5.

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.11. Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

### Kanał zlokalizowany w centrum Szczecina, w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załacznik nr 11).

Kanał o łącznej długości 380m, w tym

Kanał betonowy o przekroju kołowym 400mm – 188m,

Kanał betonowy o przekroju kołowym 350mm – 65m

Kanał betonowy o przekroju kołowym 300mm - 127m,

Kanał zbudowany w latach 20-tych minionego wieku. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – około 2,5 – 3,0m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 76,9kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 14 |
| BWB | pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczna ziemia | 11 |
| BSB | Odprysk rury, widoczny grunt | 5 |
| BWE | pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja | 1 |
| BR | poprzeczne pęknięcie rury | 9 |
| C | korozja | 14 |
| CE | korozja, infiltracja | 2 |
| CB | korozja, widoczny grunt | 1 |
| CCB | korozja w złaczu rury, widoczny grunt | 2 |
| BSB | odprysk rury, widoczna ziemia | 5 |
| SN | źle wbudowany przykanalik | 21 |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 1 |
| SNE | źle wbudowany przykanalik,infiltracja wody | 1 |
| SR | rysa w przykanaliku | 2 |
| UCB | nieszczelność złacza rury, widoczny grunt | 2 |
| UWB | nieszczelność ściany, widoczny grunt | 3 |
| UAB | nieszczelność włączenia, widoczny grunt | 1 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 95 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału, – 12 przypadków;

uszkodzenia typu BWB - pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczna ziemia – 11 przypadków;

uszkodzenia typu BR- poprzeczne pęknięcie rury – 9 przypadków;

uszkodzenia typu SN - źle wbudowany przykanalik; -  21 przypadków;

uszkodzenia typu C - korozja (miejscami występuje bardzo duża korozja dna kanału na długich odcinkach) -  14 przypadków;

uszkodzenia typu BSB - odprysk rury, widoczna ziemia – 5 przypadków

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, oraz ich dużą korozję.

Wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 100 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszał. W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

W przypadku stwierdzenia,w trakcie czynności przygotowawczych, wystąpienia na którymś z odcinków nie poddanych wcześniej inspekcji kamerą, zawału należy na odcinku wystąpienia zawału wykonać wymianę kanału w otwartym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.5

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót E.II.12 Renowacja kanału sanitarnego w ul. Elektoralnej

### Kanał zlokalizowany w prawobrzeżnej części Szczecina na osiedlu Podjuchy , w miejscu oznaczonym na załączonym podkładzie geodezyjnym (załącznik nr 12).

Kanał o długości 270m, z rur betonowych o średnicy 200mm.

Kanał zbudowany w latach 70-tych minionego wieku. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – około 4,0m  – 6,5m.

Podczas badań kanału techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 20% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 3 |
| SNM | źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem | 1 |
| SN | Przykanalik żle wbudowany | 1 |
| SE | Wystajacy przykanalik | 1 |
| C | Korozja | 3 |
| H | przeszkoda | 2 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 11 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale są:

uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału, – 3 przypadki;

uszkodzenia typu C - korozja – 3 przypadki;

oraz żle wbudowane przykanaliki

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur,

Źle wbudowane przykanaliki należy naprawić,

Wszystkie występujące w kanale przeszkody należy usunąć.

W związku z istniejącym stanem technicznym kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

- Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane części metalowe uzbrojenia Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.