Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

MODYFIKACJA

Dotyczy: postępowania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – etap II” – zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: 38/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. PFU cz. I. pkt 4.4.3 - Bezwykopowa renowacja przewodów kanalizacyjnych

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez usunięcie zapisu: „…Zamawiający nie dopuszcza rękawów produkowanych metodą nawojową.” i dodanie zapisów: „…4 kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału)”. Poniżej aktualna treść:

„Dla poddawanych renowacji kanałów Zamawiający wymaga  zastosowania metody CIPP:

Renowację kanałów należy wykonać przy użyciu elastycznego rękawa,  nasączonego żywicą, utwardzanego na miejscu.

Podaną metodę renowacji kanalizacji należy traktować jako przykładową, wybraną na potrzeby niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Zamawiający dopuszcza inne równorzędne metody naprawy kanałów, jeżeli spełniają warunki wytrzymałościowe („samonośności” nowej wykładziny wewnątrz istniejącego kanału) oraz podstawowe kryteria, równoważności, w tym m.in.:

- Instalacja rękawa lub rury odbywać się będzie przez istniejące studnie rewizyjne;

- Instalowanie i utwardzanie wykładziny wewnątrz istniejącego kanału nie spowoduje uszkodzenia istniejących rur;

- Renowacja kanału odbywać się będzie na całych odcinkach między studniami rewizyjnymi. Z uwagi na usytuowanie kanałów, w większości przypadków w ulicach o dużym natężeniu ruchu, ilość tych odcinków należy ograniczyć do niezbędnego minimum;

- Grubość rękawa lub rury „wewnętrznej” musi być dobrana w zależności od głębokości posadowienia i warunków gruntowych; przy zapewnieniu jego „samonośności” oraz parametrów wytrzymałościowych określonych w niniejszym PFU;

- redukcja średnicy kanału po renowacji nie będzie większa niż 8 %;

- uzyskanie 100% szczelności kanału i studni rewizyjnych;

- jednorodną i jednakową powierzchnie wewnętrzną rury kanału pod względem strukturalnym o stałej wielkości współczynnika szorstkości (współczynnik k);

- wytrzymałość i szczelność przy ciśnieniu wewnętrznym 0,2 MPa oraz przy maksymalnej temperaturze medium (ścieków) w kanale do 60C;

- odporność na ścieranie po 100 000h nie więcej niż 0,15mm;

- odporność na agresywne działanie medium w zakresie pH od 4 do 10

- nośność rękawa bez współpracy z istniejącym rurociągiem gwarantująca przeniesienie rzeczywistych obciążeń i niewywołująca deformacji przewodu, potwierdzona będzie przez wykonawcę obliczeniami;

- zgodności  z normami PN-EN ISO 11296-1:2013, PN-EN ISO 11296-4:2011, PN-EN ISO 11295-1:2010, PN-EN ISO 1228;

- obciążeń   hydrostatycznych, nawet gdy poziom wody jest poniżej dna kanału należy przyjąć poziom 1,5 m powyżej dna

Rękaw powinien być przygotowywany w fabryce dla konkretnego odcinka kanału. Rękaw należy uszyć z włókniny na odpowiednią średnicę i grubość oraz odpowiednią długość, następnie nasączyć żywicą

Materiał wprowadzany do modernizowanego kanału musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z obciążeń i warunków jego pracy, stanu technicznego oraz obciążeń związanych z przepływającym medium jakim są ścieki komunalne, jak również z obciążeń od ruchu drogowego. Sztywność obwodowa zastosowanej wykładziny po utwardzeniu nie może być mniejsza niż 4 kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału). Kolor wykładziny („rękawa”) powinien być jednolity na całej długości modernizowanego kanału. Dobrana grubość rękawa, w przypadku gdy istniejący kanał  nie spełnia wymogów konstrukcyjnych, powinna zapewnić przenoszenie obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych oraz obciążeń wynikających z ruchu drogowego przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu bez uwzględniania jego roli przy przenoszeniu obciążeń. Wymiary rękawa powinny zostać dobrane do wymiarów modernizowanych kanałów.

W trakcie procesu instalowania i utwardzania ciśnienie płynu stosowanego do wywracania lub nadmuchania oraz szybkość wprowadzania wykładziny rurowej powinny być pod stałą kontrolą.

Jeżeli do utwardzania stosowane są układy grzewcze, źródło ciepła powinno być połączone z aparaturą do ciągłej kontroli temperatury dopływającego i wypływającego płynu technologicznego, albo, w przypadku elektrycznych układów grzewczych, poboru mocy elektrycznej.

Jeżeli do utwardzania stosowane są generatory promieniowania UV, źródło światła powinno być połączone z przyrządami do stałej kontroli prędkości przesuwu wewnątrz rury oraz stanu włączenie/wyłączenie dla poszczególnych lamp. Natężenie promieniowania lamp musi być sprawdzane w okresach zgodnych z zaleceniami producenta lamp. Zaleca się, aby natężenie promieniowania lamp było sprawdzane okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta lamp

We wszystkich przypadkach temperatura na powierzchni rozdziału wykładziny rurowej i istniejącego rurociągu powinna być stale kontrolowana, podczas procesu utwardzania,  za pomocą czujników umieszczonych przy dnie rury na niższy końcu i innych stosownych miejscach.

Wszystkie kontrolowane parametry procesu powinny być rejestrowane z wystarczającą częstotliwością by uchwycić możliwe krótkotrwałe zdarzenia, takie jak np. nagły wzrost  ciśnienia lub szczyt temperatur egzotermicznych, które mogą mieć wpływ na właściwości produktu końcowego.

Rękaw musi spełniać wszystkie z niżej wymienionych wymagań, potwierdzonych stosownymi dokumentami:

- nasączone żywicami wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności lub ciał obcych:

- nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, umożliwiających uzyskanie optymalnych parametrów nasączenia,

- barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności

Wymagane parametry rękawa:

- krótkoterminowy moduł sprężystości nie mniejszy niż 14500 MPa w przypadku rękawów z włókna szklanego oraz nie mniejszy niż 2100 MPa w przypadku rękawów filcowych wg normy PN-EN ISO 178,

- sztywność obwodowa wykładziny nie niższa niż 4 kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału)

- odporność chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60 st.C,

- odporność na ścieranie po 100 000 h nie większa niż 0,15 mm,

- odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar;

Zamawiający dopuszcza redukcję średnicy przewodu kanalizacyjnego po renowacji  nie większą niż 8%.

2. PFU cz. I. pkt 4.4.4 - Bezwykopowa renowacja studni kanalizacyjnych

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez usunięcie zapisu: „…pH od 1,5 do 7,0.” i dodanie zapisu: „…pH od 3 do 10”. Poniżej aktualna treść:

…”Wszystkie materiały do renowacji studni powinny spełniać wymagania dla środowiska sklasyfikowanego jako XWW4 wg PN-EN 19573:2016-9. Wymagana jest całkowita odporność na siarczany i środowisko o wskaźniku pH od 3 do 10.”

3. PFU cz. I. pkt 4.4.4.1 - Renowacja studni betonowej poprzez naprawę i reprofilację powierzchniową systemem materiałów chemii budowlanej – wariant I

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez usunięcie zapisu: „…pH od 1,5 do 8,0.” i dodanie zapisu: „…pH od 3 do 10”. Poniżej aktualna treść:

…„ - zagruntowanie powierzchni materiałem gruntującym, odpornym na środowisko o wskaźniku pH od 	3 do 10;

- wyrównanie powierzchni przez nałożenie warstwy materiału wyrównującego,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej z antykorozyjnego materiału nawierzchniowego odpornym na środowisko o wskaźniku pH od 3 do 10 (dotyczy materiału izolacyjnego i gruntującego);”

4. Rozdziału VII, pkt 1 SIWZ.

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez usunięcie zapisu: „…Oferowany termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin realizacji określony w miesiącach.”. Poniżej aktualna treść:

„1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30.10.2020r,

5. PFU część 1 Rozdział 4 pkt 4.4.1 – założenia konstrukcyjne.

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez dodanie zapisów: ”…dla rękawów z włókna szklanego oraz ≥ 25 MPa dla rękawów z włókniny filcowej” oraz „…dla rękawów z włókna szklanego”. Poniżej aktualna treść:

…”- krótkotrwała wytrzymałość na zginanie badana wg PN-EN ISO 178: ≥  120MPa dla rękawów z włókna szklanego oraz ≥ 25 MPa dla rękawów z włókniny filcowej

- krótkotrwała obwodowa wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1394: ≥ 40 MPa dla rękawów z włókna szklanego”…

…”- sztywność obwodowa, badana według normy PN-EN  1228 ≥  4kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału)

6. Rozdział XV pkt. 6 ppkt. 7 SIWZ.

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez usunięcie zapisu: „…( wzór  oświadczenia )”. Poniżej aktualna treść:

„7) Wykonawca uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.”

7. Rozdziału XIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez usunięcie zapisu: „Kosztorys ofertowy dostarczony Zamawiającemu  po wykonaniu dokumentacji projektowej.  Kosztorys sporządzony zostanie  na podstawie   przedmiaru robót będącego jednym z elementów dokumentacji projektowej.” I dodanie zapisu: „Harmonogram realizacji i finansowania przedmiotu  umowy” . Poniżej aktualna treść:

    - Umowa.

- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zawarta umowa będzie jawna.

    - Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:

- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – Etap II  ”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie.

Warunki ubezpieczenia zawarte są   w Rozdziale XV pkt 7 SIWZ.

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, sytuacja ta zostanie potraktowana jako okoliczność, o której mowa w art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy i zostanie zastosowana procedura określona w art. 94 ust. 3 ustawy.

- Harmonogram realizacji i finansowania przedmiotu  umowy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że usuwa Załącznik nr 5 – Tabela Cen oraz Załącznik nr 6 – Tabela cen jednostkowych.

Natomiast zamieszcza nowy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 do formularza oferty – Tabela cen jednostkowych

Załącznik nr 2 do formularza oferty – Tabela cen

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.