PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

CZĘŚĆ 2  INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE

CZĘŚĆ 2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Spis treści

Rozdział 11	Charakterystyka ogólna	2

Rozdział 12	Partia I – charakterystyka szczegółowa	2

12.1	Odcinek Robót I.1. renowacja kanału sanitarnego w ul. Jodłowej.	2

12.2	Odcinek Robót I.2. renowacja kanału deszczowego w ul. Jodłowej.	2

12.3	Odcinek Robót I.3. budowa kanału sanitarnego w ul. Jodłowej.	2

12.4	Odcinek Robót I.4. budowa kanału deszczowego w ul. Jodłowej.	2

12.5	Odcinek robót I.5. wymiana sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.	2

12.6	Odcinek Robót I.6. budowa  sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.	2

12.7	Odcinek Robót I.7. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników”.	2

CZĘŚĆ 2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

# Charakterystyka ogólna

Zakres renowacji sieci kanalizacyjnej obejmuje kanał sanitarny i deszczowy zlokalizowany w  lewobrzeżnej części Szczecina,  w ulicy Jodłowej.

Podstawowe rodzaje kanałów objętych renowacją to:

betonowe o przekroju kołowym (Ø250 – Ø650),

kamionkowe o przekroju kołowym (Ø250 – Ø500)

Kanały poddane zostały przeglądowi metodą CCTV. Wyniki przeglądu w formie listy stwierdzonych głównych uszkodzeń zawarte są w charakterystyce szczegółowej dla każdego z odcinków. Niektóre z kanałów  zostały objęte tylko częściowym przeglądem. Zakres objęty przeglądem każdego kanału, wyrażony w procentach, podany jest przy charakterystyce odcinka.

Zawarte w charakterystyce informacje i dyspozycje mają charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności dla przeprowadzenia analizy dostępnych danych oraz dokonania własnych badań w celu określenia stanu poszczególnych kanałów i określenia niezbędnego zakresu prac renowacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do określenia na własne ryzyko i koszt zakresu prac renowacyjnych tak, aby spełnione zostały wymagania Zamawiającego zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

W charakterystyce szczegółowej zastosowano poniższe oznaczenia typów uszkodzeń kanałów zgodnie z wytycznymi niemieckimi ATV.

C 	– 	korozja,

CB	– 	korozja, widoczny grunt,

CCB      –       korozja w złączu rury, widoczny grunt

CE 	– 	korozja, infiltracja,

BC 	– 	ubytek rury w złączu,

BCE      –       ubytek rury w złączu rury, infiltracja

BCB 	– 	ubytek rury w złączu, widoczny grunt,

BS 	– 	odprysk rury,

BSB 	– 	odprysk rury, widoczny grunt,

BSE 	– 	odprysk rury, infiltracja,

BSF 	– 	odprysk rury, widoczna wilgoć,

SN 	– 	źle wbudowany przykanalik,

SNM 	– 	źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem,

SNE 	– 	źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody,

SNF 	– 	źle wbudowany przykanalik, widoczna wilgoć,

SR 	– 	rysa w przykanaliku,

SRE 	– 	rysa w przykanaliku, infiltracja,

SRF	- 	rysa w przykanaliku, widoczna wilgoć

SRB      -         rysa w przykanaliku, widoczna ziemia

SEM      -         przykanalik wystający

H 	– 	zator,

HE 	– 	przeszkoda na obwodzie,

HP	– 	przeszkoda, wrośnięte korzenie,

HU         -        przeszkoda w dnie

HI 	– 	przeszkoda, naciek, infiltracja,

HDS 	– 	przeszkoda, sedymentacja, piasek,

HDG 	– 	przeszkoda, sedymentacja, żwir,

UCE 	– 	nieszczelność, złącze rur, infiltracja,

UCF 	– 	nieszczelność, złącze rury, wilgoć,

UCB 	– 	nieszczelność złącza rury, widoczny grunt,

UWE 	– 	nieszczelność ściany (struktury), infiltracja,

UWF 	– 	nieszczelność ściany, widoczna wilgoć,

UWB     –        nieszczelność ściany, widoczny grunt,

UAB      –        nieszczelność złączenia, widoczny grunt,

BR 	– 	poprzeczne pęknięcie rury,

BT 	– 	zawał,

BK	– 	ubytek klinkieru (cegły),

BTB 	– 	zawał, widoczny grunt,

BTE 	– 	zawał, infiltracja,

RQ 	– 	rysa poprzeczna,

RL 	– 	rysa podłużna,

RLE 	– 	rysa podłużna, infiltracja,

BW 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału,

BWB 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczny grunt,

BWF 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczna wilgoć,

BWE 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja,

BW M	– 	pęknięcie podłużne rury, infiltracja wody z gruntem,

RX 	– 	rysy z jednego punktu – promieniste,

W 	– 	spiętrzenie ścieków,

V	–	zużycie mechaniczne

LL          –       rozsunięcie rur

# Partia I – charakterystyka szczegółowa

Uwaga: 	Przewidywane długości kanalizacji do renowacji nie obejmują przykanalików.

## Odcinek Robót I.1. renowacja kanału sanitarnego w ul. Jodłowej.

Kanał zlokalizowany w rejonie osiedla Kaliny, w miejscu oznaczonym na załączonym rysunku poglądowym (rys. nr 1)

Kanał o łącznej dugości 449m, w  tym z rur betonowych o średnicy 250mm - 411,4 m; z rur kamionkowych o średnicy 250mm – 37,6m.

Kanał został  zbudowany w 1929r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału - około 3-5m.

Podczas badań kanału sanitarnego techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 46,9% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| BTB | zawał, widoczny grunt | 4 |
| BR | poprzeczne pęknięcie rury | 8 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 3 |
| BS | odprysk rury | 1 |
| BCE | ubytek rury w złaczu, infiltracja | 1 |
| BWE | pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja | 1 |
| C | korozja | 14 |
| CE | korozja, infiltracja | 4 |
| SN | źle wbudowany przykanalik | 2 |
| SE | źle wbudowany przykanalik | 1 |
| UCB | nieszczelność, złacze rur, widoczna ziemia | 1 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 40 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale sanitarnym są:

uszkodzenia typu C – korozja – 14 przypadków;

uszkodzenia typu BR – pknięta podłużnie ściana kanału, – 8 przypadków

uszkodzenia typu BTB - zawał, widoczny grunt 4 przypadki

uszkodzenia typu CE – korozja, infiltracja – 4 przypadki

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono liczne pęknięcia rur, ogniska korozji, nieszczelności na złaczach, oraz  występowanie przeszkód w postaci wrośnietych korzeni.

Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszała. W związku z istniejącym stanem kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Podlegające wymiane włazy, ramy, stopnie Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót I.2. renowacja kanału deszczowego w ul. Jodłowej.

Kanał zlokalizowany w rejonie osiedla Kaliny, w miejscu oznaczonym na załączonym rysunku poglądowym (rys. nr 1)

Kanał o łącznej dugości 336 m, w  tym z rur betonowych o średnicy 300mm - 112 m; z rur betonowych o średnicy 400mm – 80 m, z rur betonowych o średnicy 650mm – 144 m.

Kanał został  zbudowany w 1929r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału - około 3-5m.

Podczas badań kanału sanitarnego techniką CCTV (inspekcji poddano 80% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.

| Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV | Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis uszkodzeń | Liczba uszkodzeń |
| BSB | odprysk rury, widoczny grunt | 18 |
| BR | poprzeczne pęknięcie rury | 9 |
| BW | pęknięta podłużnie ściana kanału | 188 |
| BS | odprysk rury | 7 |
| SE | ubytek rury w złaczu, infiltracja | - 1 |
| D | deformacja rury | 2 |
| C | korozja | 8 |
| UC | nieszczelność złącza rury | 3 |
| H | zator | 3 |
| SE | źle wbudowany przykanalik | 1 |
| UCB | nieszczelność, złacze rur, widoczna ziemia | 1 |
| Łączna liczba uszkodzeń na odcinku |  | 241 |

Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale sanitarnym są:

uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału – 188 przypadków;

uszkodzenia typu BSB – odprysk rury, widoczny grunt 18 przypadków

uszkodzenia typu BR – poprzeczne pęknięcie rury – 9 przypadków

uszkodzenia typu C – korozja – 8 przypadków;

uszkodzenia typu BS – odprysk rury - 7 przypadków

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:

pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.

Stwierdzono bardzo liczne pęknięcia rur, ogniska korozji. Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat, jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszała. W związku z istniejącym stanem kanału należy:

wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2

wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.

wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4

Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).

Roboty, które Wykonawca zrealizuje w ramach powyższeo odcinka, obejmują również wykonanie 16 nowych przyłaczy do kanalizacji deszczowej, zakończonych wpustami deszczowymi betonowymi DN 550, zlokalizowanymi w miejscach wyznaczonych w projekcie pt. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników” - branża drogowa, opracowanym przez Biuro Projektowe „PIKIETAŻ” Bartosz Żyszkowski oraz wymianę 17 istniejących przyłączy i zakończenie ich wpustami deszczowymi betonowymi DN 550,

Projekt pt. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników” - branża drogowa, opracowanym przez Biuro Projektowe „PIKIETAŻ” Bartosz Żyszkowski stanowi załącznik nr 2 do PFU.

Podlegające wymiane włazy, ramy, wpusty, stopnie Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót I.4. budowa kanału deszczowego w ul. Jodłowej.

Zakres robót w ramach powyższego odcinka obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 111m kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o średnicy 300mm. Wymagania dotyczące projektowania i budowy kanału opisano w pierwszej  części PFU oraz z „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Wydanie V, styczeń 2017r.

## Lokalizację kanału pokazano na rysunku poglądowym (rys. nr 1) stanowiącym załącznik do niniejszego PFU.

## Odcinek robót I.5. wymiana sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.

Wykonawca zaprojektuje  i wymieni 350m istniejącego wodociągu (wraz z przyłączami) w ulicy Jodłowej na nowy z żeliwa sferroidalnego o średnicy 150mm.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wodociąg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, wymogami zawartymi w części I PFU oraz z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Wydanie V, styczeń 2017r.

Trasę wodociągu przewidzianego do przebudowy pokazano na rysunku poglądowym (rys.nr 1) , stanowiącym załącznik do niniejszego.

Podlegające wymiane włazy, ramy, wpusty, stopnie Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

## Odcinek Robót I.6. budowa  sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.

Wykonawca wybuduje 116 m nowego wodociągu z żeliwa sferoidalnego o średnicy 150mm, według będącego w posiadaniu Zamawiającego projektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na budowę nr 302/16 z dnia 16.03.2016 r.

Wykonawca wykona wodociąg zgodnie z projektem pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej – spinka z siecią wodociągową w ul. Santockiej” opracowanym przez Biuro Projektów „INSAN” Łucja Bartczak.

Projekt ten stanowi załącznik nr 2 do PFU.

## Odcinek Robót I.7. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników”.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi modernizację nawierzchni ulicy Jodłowej poprzez przebudowę jezdni i chodników.

Modernizację Wykonawca przeprowadzi zgodnie z projektem pt. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników” - branża drogowa, opracowanym przez Biuro Projektowe „PIKIETAŻ” Bartosz Żyszkowski.

Projekt ten stanowi załącznik nr 3 do PFU.