
Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
Pytanie

Czy – biorąc pod uwagę, że prawdopodobieństwo równoczesnego uszkodzenia więcej niż dwóch beczek z chlorem jest znikome a chlor z podręcznych magazynów chloru pobierany jest z dwóch beczek po 500 kg, z których każda połączona jest z pustą beczką buforową nie wnoszącą dodatkowego ładunku chloru – Zamawiający zaakceptuje rozwiązania instalacji neutralizacji o zdolności pochłaniania 1.000 kg chloru, co pozwoli zmniejszyć pojemność zbiornika cyrkulacyjnego i zmniejszyć wysokość skrubera, obniżając dzięki temu koszt inwestycyjny i eksploatacyjny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni przedmiotu zamówienia którym jest przebudowa instalacji  o zdolności neutralizacji 2000 kg chloru   
Pytanie:
W Rozdz. III p. 1. 1. 4 Zamawiający żąda dołączenia do oferty kosztorysu wykonawcy sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Załącznikiem tym jest Program Funkcjonalno – Użytkowy, w którym jednak nie ma wytycznych odnośnie kosztorysu. W związku z tym prosimy o podanie w jakiej formie Wykonawca ma przedstawić kosztorys.
Odpowiedź:

Sposób sporządzenia kosztorysu(wyceny) jest dowolny. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia kosztorysu szczegółowego, skróconego, w formie uproszczonej lub tabeli elementów scalonych. Kosztorys powinien umożliwić Zamawiającemu ocenić czy Wykonawca w swojej ofercie nie stosuje rażąco niskich cen, a także umożliwić podział na etapy fakturowania w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 


