Szczecin, 28.02.2019 r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)”
Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie. 

Pytanie 1. Czy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć prowadnice no nowych mieszadeł czy dostarcza je Zamawiający?

Odpowiedź 1. Zgodnie z zapisami PFU mieszadła zostaną dostarczone przez Zamawiającego wraz z prowadnicą, przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) oraz kablem zasilającym. 

Pytanie 2.  W wymaganiach dotyczących dopuszczonych wariantów dyfuzorów na str. 78 PFU  zapisano wymaganie co do konieczności zapewnienia możliwości  wymiany membran na dyfuzorach bez konieczności wymiany całych dyfuzorów. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany membran w zakładzie producenta dyfuzorów? Dyfuzory, które chcielibyśmy Państwu zaproponować a spełniające wymagania specyfikacji wymagają wymiany membran w zakładzie produkcyjnym producenta. Znajdują się tam odpowiednie to tego maszyny. Ręczna wymiana membran na terenie obiektu byłaby utrudniona i bardzo czasochłonna.  

Odpowiedź 2. Zgodnie z zapisami PFU sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez konieczności zakupu kompletnych nowych dyfuzorów. Dopuszcza się wymianę zarówno na terenie oczyszczalni jak i do zrealizowania w zakładzie produkcyjnym producenta.   

[bookmark: _GoBack]









1

