
Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
Pytanie 

1. W poz. 108 przedmiaru robót branży budowlano – konstrukcyjnej;

Tytuł: Projekt ocieplenia, wymiany pokrycia, dachowego, stolarki i pomostów roboczych jest opis: Pomost stalowy P1, ocynkowany ogniowo w ilości 3,22 m natomiast w załączonej dokumentacji projektowej (rys. 9 do branży konstrukcyjnej) jest stal OH18N9 a śruby ze stali ocynkowanej. Z jakiej stali zostanie wykonany pomost P1? Jaką stal należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:

Pomosty P-1 i P-2 wykonać w całości zestali OH18N9(wraz z drabinami i balustradami), Pytanie:

2. Dot. branży konstrukcyjnej. Co wchodzi w obmiar pomostu stalowego P-1, ponieważ został on w pozycji przedmiarowej wyodrębniony jako odrębna pozycja 108  a znajduje się tam również balustrada BL – 1oraz stopnie i kraty „Trokotex”. Czy te elementy należy wliczyć do tego pomostu czy też ująć je w odrębnych pozycjach dot. balustrad i krat (poz. 104 – 105;19-110 przedmiaru).

Odpowiedź:

Należy wycenić wszystkie nowoprojektowane elementy ujęte w projekcie.
Pytanie:

3. W pozycji 109 przedmiaru branży konstrukcyjnej jest wykonanie krat pomostowych „TROKOTEX” obmiar 46,154 m2, natomiast wg naszych kalkulacji dokumentacja projektowa przewiduje znacznie większe ilości? Czym wobec tego należy się kierować przy wycenie tej pozycji? Jaka jest faktyczna ilość tych krat pomostowych?

Odpowiedź:

Ilość krat pomostowych należy przyjąć zgodnie z projektem.
Pytanie;

4. W przedmiarze branży konstrukcyjnej nie uwzględniono wskazanych w projekcie konstrukcji:

- belek policzkowych BP – 1, 1a(rys. 9);
- belek Bs1,2,3(rys. 7);

- słup Ss1,1a,(rys.7);

- belki BL – 1,2,3,(rys. 8);

W pozycji przedmiarowej 106 zostały uwzględnione tylo belki pomostu P4; co z resztą belek? Należy ująć je do wyceny?

Odpowiedź:

Oferta winna zawierać wycenę wszystkich nowoprojektowanych elementów ujętych w projekcie.
Pytanie:

5. Dot. branży konstrukcyjnej. Prosimy o wskazanie, które z balustrad są uznane jako balustrady schodowe a jakie jako balustrady pomostowe, ponieważ po dokonaniu wstępnych obliczeń nie zgadzają się obmiary.

Odpowiedź:

Balustrady B 3 i B 4 to balustrady pomostowe, pozostałe to balustrady schodowe.
Pytanie :

6. W pozycji przedmiaru branży konstrukcyjnej zostały uwzględnione drabiny zejściowe szt. 2 wykonane ze stali St3S ocynkowane ogniowo jednakże wg. projektu (rys. 10) jedna drabina DR – 1 została wykonana ze stali St3S natomiast DR – 2 ze stali OH18N9. Z jakiej stali wobec tego mają być wykonane te drabin?

Odpowiedź:

drabinę zewnętrzną (na stropodach)DR -1 wykonać ze stali St3s, ocynkowanej, drabiny Dr – 2 (do zbiorników) wykonać ze stali OH18N9. 
Pytanie:

7. Wg. załączonej ekspertyzy powierzchnie wewnętrzne ścian zbiorników należy oczyścić za pomocą myjek wysokociśnieniowych. Jednakże nie ma takiej pozycji w przedmiarze. Jest to dość istotne ponieważ powierzchnia zbiornika jest duża i będą to znaczne dla wykonawcy koszty. Jaką ilość powierzchni wobec tego należy przyjąć do oczyszczenia przy wycenie?
Odpowiedź:

Wewnętrzne wymiary zbiorników zawarte są w Ekspertyzie technicznej części I. Tekst, pkt. 4. Opis stanu istniejącego ppkt. 4.1 Opis ogólny, 4.4 Słupy, 4.4 Podciągi koliste,  4.6. Strop.
Pytanie:

8. Wg. rys. 13 konstrukcji jest uwzględniona  brama garażowa rolowana jednakże w uwagach uwzględniono również drzwi antywłamaniowe? Jaką opcję należy przyjąć do wyceny? Sama brama czy łącznie z drzwiami antywłamaniowymi?

Odpowiedź:

W bramie rolowanej należy uwzględnić zainstalowanie drzwi antywłamaniowych.
Pytanie

9. Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

22 %

Pytanie:

10. Czy zapis w specyfikacji pkt 11. dotyczący sposobu obliczenia ceny przewiduje weryfikację przedmiaru robót zarówno co do ilości przyjętych jednostek obmiarowych jak i rodzaju robót tylko dla przypadków uzgodnionych z Zamawiającym?
Odpowiedź:

Podstawą obliczenia ceny jest projekt, przedmiar należy traktować jako element pomocniczy. Zamawiający nie przewiduje uzgadniania z oferentami przyjętych założeń.

Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ odpowie na zadane pytania.
Pytanie:

11. Prosimy o podanie średnic zewnętrznych dla wszystkich przejść szczelnych.

Odpowiedź: 

Projekt zakłada wykorzystanie istniejących tulei przejść szczelnych osadzonych w ścianach zbiorników i ścianach budynku komory zasuw. Podanie średnic zewnętrznych istniejących tulei nie jest możliwe z uwagi na ich zakrycie. Stwierdzenie średnic tulei będzie możliwe na budowie – w trakcie realizacji robót.

