Zał. nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni ścieków P-17 przy 
ul. Ludowej 30 w Szczecinie (działka 14/30 obręb 3035) wraz ze studnią osadnikową oraz budowa studni zasuw na kanale dn500.
Parametry ww. przepompowni wg. załączonej dokumentacji rysunkowej.
Należy wykonać: 
· Nowe dno przepompowni ścieków P 17 - zwiększenie grubości dennicy przepompowni –należy wylać na grubość min. 20 cm. Wykonanie nowej wylewki betonowej z zastosowaniem wzmocnionego betonu lub specjalistycznej chemii budowlanej odpornej na środowisko agresywne ścieków (przed wylaniem dna wykonane kotew do istniejącego dna przepompowni, w celu zwiększenia nośności i możliwości dodatkowego zakotwienia stóp kolanowych pomp.

· Wyprawa boków przepompowni - jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość co najmniej 10 mm. Renowacja betonowej komory przepompowni pod kątem zabezpieczenia przed infiltracją i eksfiltracją. Renowacja preparatami chemii budowlanej  winna być nakładana ręcznie  na bazie cementu siarczano odpornego spełniających wymogi PN-EN 206-1 tablica 2
Uwaga:  Dopuszcza się   nakładanie   chemii budowlanej natryskiem  mechanicznym  pod    

                  warunkiem uzyskania gładkiej faktury ułożonej warstwy  chemii.

· Podwieszenia lub podparcia zaworów zwrotnych w celu odciążenia kolan stopowych pomp.
· Wymiana istniejących pionowych odcinków rurociągów dn250 na nowe o średnicy DN 200 ze stali kwasoodpornej AISI316 o grubości min. 2,5 mm bez zgrzewów na kołnierze, łączących kolana stopowe pomp z zaworami zwrotnymi DN 200.
· Nowe zawory zwrotne kulowe DN 200, kula powleczona gumą, materiał obudowy żeliwo min. GG 25 zabezpieczone powłoka ochronną odporną na agresywne środowisko. 
· Renowację studni osadnikowej - 9S1 dn1500 przed przepompownią za pomocą modułów GRP.
· Zamontowanie nowej zasuwy odcinającej na dolocie kanału dn250 wewnątrz studni osadnikowej - 9S1.
· Budowa studni dn1500 na dolocie kanału dn500 GRP przed studnią osadnikową i montaż zasuwy nożowej odcinającej.
· Przed wymianą  wszelkich elementów należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż armatury zamontowanej w przepompowni P17. Wraz z wykonaniem przeróbki pomostu roboczego na przedmiotowej przepompowni ścieków. 

· W wyniku obciążenia pionu tłocznego statyczną masą zaworu zwrotnego jak i pojawiania się  uderzeń dynamicznych w momencie zamykania się zaworu (opadania kuli) należy wymienić istniejące zawory zwrotne z DN 250 na nowe DN 200 z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Nowe piony tłoczne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie podparcia np. na kołnierzach i pionach tłocznych. Do mocowania kolan stopowych pomp zastosować kotwy chemiczne firmy Hilti HY 200-A.
· Należy zapewnić stały przepływ ścieków podczas wykonywania prac remontowych w komorze przepompowni oraz w studni osadnikowej.
Remont komory przepompowni P-17:
Przygotowanie podłoża.
Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy oczyścić podłoże z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw batonu. Należy usunąć wszelkie naloty i zabrudzenia, tłuszcze także stare powłoki. Czyste nośne podłoże powinno charakteryzować się minimalną wartością przyczepności pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badaną metodą „pull-off. Do wykonania przygotowania według powyższych zasada należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu lub tzw. turbo dyszy  (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do czyszczenia wodą nie zapewniających podanych ciśnień roboczych. 

Przygotowanie podłoża prowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504 cześć. 10 pkt.7 wraz z załącznikiem A.7 „Przygotowanie podłoża”.

Zalecenia ogólne.

W przepompowni P17 występuje zagrożenie  umiarkowaną agresją chemiczną - klasa ekspozycji XA2 lub środowiskiem chemicznym silnie agresywnym – klasa ekspozycji XA3 oraz w efekcie kilkuletniej eksploatacji silne skażenie podłoża siarczanami; a także pH w zakresie 1 do 14  skroplin na powierzchni podłoża. 

Dlatego, w celu zapewnienia trwałości wykonywanej naprawy, należy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosować wyłącznie materiały na cementach odpornych na siarczany, stosunek wody do cementu w/c < 0,45, klasa > C35/45.

Deklarowane cechy muszą być potwierdzone wynikami badań szczególnie jeżeli chodzi o powłoki ochronne i o klasę ekspozycji na środowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2.

Dla materiałów naprawczych obowiązuje norma zharmonizowane PN-EN 1504 i krajowe deklaracje zgodności z w/w normą. Materiały stanowiące powłokę ochronną powinny legitymizować się Aprobatą Techniczną ITB z podanym zakresem stosowania odpowiadającym faktycznemu miejscu aplikacji lub badaniami niezależnych instytucji.

Wodę potrzebną do zarobienia materiałów mineralnych (na bazie cementu) należy pobrać z wodociągu. Nie dopuszcza się wykorzystywania w tym celu płynących ścieków, wód powierzchniowych itp. wód, które nie były uzdatniane.

Naprawa konstrukcji studni, reprofilacja kinety i dużych ubytków oraz

Powłoka ochronna na środowisko agresywne  XA3 wg tablicy.2. normy PN-EN 206-1 – obróbka ręczna

Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej ponieważ wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody. Podłożę powinno być zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosować warstwę sczepną (gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie pacą stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać partiami. 

Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość co najmniej 10 mm.

W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację wykonanej naprawy

Wymogi materiałowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C3A

- stanowi długotrwałą wyprawę ochronną w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

- spełnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w pełnym zakresie

- deklarowana przyczepność do podłoża ceramicznego (cegła) wartość średnia min. 1,8 MPa potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej

- przyczepność do podłoża betonowego min. 2,0 MPa (wart. średnia) po działaniu wodnego r-ru jonów siarczanowych SO42- ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej

- nasiąkliwość po 28 dniach < 10%

- głębokość wnikania wody pod ciśnieniem w oparciu o EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej

- odporność na ścieranie po 100 000 zmiennych obciążeń wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 poniżej 0,60 mm potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej

- zmniejszenie przyczepności do podłoża po działaniu substancji chemicznej o mniej niż 20% wg PN-EN 13529:2005 potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej

- wytrzymałość na ściskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3
Naprawa konstrukcji studni, reprofilacja dużych ubytków oraz

Powłoka ochronna na środowisko agresywne  – obróbka natryskiem

Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej ponieważ wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody. Podłożę powinno być zwilżone ale nie mokre. Przy natrysku nie zaleca się stosowania warstwy sczepnej. Materiał nakładać poprzez narzut odśrodkowy lub ręczny maszynowy. Duże ubytki wypełniać partiami.

Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość co najmniej 10 mm.

W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację wykonanej naprawy

Wymogi materiałowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C3A

- spełnia wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XS3, XD3

- przyczepność do podłoża ≥ 1,5 MPa

- wytrzymałość na ściskanie klasa R3 (> 25 MPa)  wg PN EN 1504-3

- porowatość < 5% po 360 dniach potwierdzone wynikami niezależnej jednostki badawczej

- stanowi długotrwałą wyprawę ochronną w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

W przypadku dużej emisji siarkowodoru np. komory rozprężne w systemie kanalizacji ciśnieniowej należy liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego odczynu samych ścieków.

Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Nakładać ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu.   

Wymogi materiałowe:

- odporność na działanie wód zasiarczonych o wysokim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3)

- przyczepność do podłoża > 2,5 MPa potwierdzona aprobatą techniczną ITB

- przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,3MPa przez 72h – brak przecieków

- grubość powłoki 4 mm

- opór dyfuzyjny/ paro-przepuszczalność powłoki gr. 4 mm (równoważna grubość warstw powietrza) SdH2O < 15 m

- opór dyfuzyjny CO2 (jako równoważna grubość powietrza) SdCO2> 500m

- maksymalne naprężenia rozciągające więcej niż > 2,5 MPa

- wydłużenie względne przy zerwaniu 0,36÷0,50%

- nie stosować materiałów na bazie cementu ale powłoki silikatowo-polimerowy

- odporność na działanie 1% wodnego kwasu siarkowego wyrażona zmianą ubytku/przyrostu masy nie więcej niż 5%

Przykładowy schemat wykonania by-passu ścieków dla komory przepompowni.

Zamknąć zasuwę w studni 9S1 na dopływie do przepompowni. W studni 9S1 umieścić tymczasowe rurociągi ssące i podłączyć agregatu pompowego umieszczonego na terenie przepompowni. Rurociągi tłoczne należy wpiąć do istniejącego rurociągu tłocznego dn500 w komorze pomiarowej KP17 po uprzednim demontażu przepływomierza (rys nr. 3). W istniejącej przepompowni zamontowane są 3 pompy GRUNDFOS S1-264-AM1B511. Pracują 2 pompy w systemie naprzemiennym. W wyjątkowych okresach wzmocnionego napływu ścieków spowodowanego dużymi opadami deszczu, uruchamia się druga pompa. Wydajność tłoczenia ścieków przy pracy jednej pompy to 310 m3/h a przy pracy dwóch pomp – 540 m3/h. 
Remont studni osadnikowej 9S1:

· Oczyszczenie ścian i dna studni

· Wymiana starych stopni złazowych na nowe powlekane

· Zamontowanie wewnątrz studni zasuwy nożowej odcinającej na dolocie dn250.
· Renowacja istniejącej zasuwy nożowej dn 600 na odpływie
· Zamontować wewnątrz studni dn1500 rurę GRP dn1400 o sztywności obwodowej 10 000 N/m2 odpornej na działanie siarkowodoru

· Przestrzeń pomiędzy rurą GRP a ścianą studni wypełnić iniektem. Zastosowany iniekt powinien mieć wytrzymałość na ściskanie min. 25 MPa
Budowa studni zasuw dn1500 na istniejącym kanale dn 500 GRP przed studnią osadnikową 9S1:

· Wybetonować fundament kinety na czynnym kanale dn 500 kamionka. Beton klasy min. C35/45, nasiąkliwość poniżej 6%, mrozoodporny (F-50).
· Ściany fundamentowe z cegły klinkierowej pełnej, klasy min. 35, nasiąkliwość poniżej 6%, pozostałe elementy wg systemu jw. kineta kanału głównego i kinety boczne – wykonane z betonu klasy jw.

· Zwieńczenie studni i rozmiar włazu powinien uwzględniać możliwość wyciągnięcia zasuwy ze studni w razie konieczności prac konserwacyjnych

Przykładowy schemat wykonania by-passu ścieków dla studni osadnikowej.

W wybudowanej studni zakorkować odpływ ścieków na dolocie do studni osadnikowej. Umieścić w studni tymczasowe rurociągi ssące podłączone do agregatu pompowego a rurociągi tłoczne wpiąć bezpośrednio do zbiornika przepompowni lub do studni A. W studni A umieścić rurociągi ssące podłączone do drugiego agregatu pompowego a rurociągi tłoczne wpiąć do zbiornika przepompowni. Zakorkować w studni B dolot ścieków do studni osadnikowej (rys. nr 4).
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót plan opisujący kolejność robót, przyjętą technologię i materiały.
Roboty budowlane oraz stosowane materiały muszą być zgodne z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Szczecina ZWiK.” http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow
Załączniki:
1. Rysunek nr 1

2. Rysunek nr 2

3. Rysunek nr 3

4. Rysunek nr 4
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