## Arkusz1
OŚWIADCZENIE NR 3
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą: „Dostawa transformatora olejowego trójfazowego” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy oświadczam(y), że zaoferowany przez nas transformator posiada rozwiązania techniczno - materiałowe wskazane poniżej
l.p. |  | Tak | Nie | UWAGI
Wymagania ogólne
1. | Transformator będzie trójfazowy, dwuuzwojeniowy, rozdzielczy, olejowy, hermetyczny, przystosowany do pracy ciągłej, chłodzony powietrzem, naturalnie (ON-AN) |  |  | x
2. | Moc znamionowa: 400 kVA |  |  | x
3. | Częstotliwość znamionowa: 50 Hz |  |  | x
4. | Górne napięcie (GN): 15,75 kV |  |  | x
5. | Dolne napięcie (DN): 0,42 kV |  |  | x
6. | Minimalny poziom izolacji uzwojenia GN i DN: LI95, AC38/AC8 | x | x
7. | Grupa połączeń - Dyn5 |  |  | x
8. | Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 55 dB | x | x
9. | Wartość maksymalnych strat stanu jałowego na zaczepie znamionowym - 500W |  |  | x
10. | Wartość maksymalnych strat obciążeniowych na zaczepie znamionowym - 4600W |  |  | x
11. | Masa całkowita do 1650kg | x | x
12. | Podwozie transformatora z kołkami przestawianymi na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy |  |  | x
13. | Uchwyty na pokrywie umożliwiające rozładunek z wykorzystaniem ogólnie dostępnego sprzętu przeładunkowego |  |  | x
14. | Warunki pracy transformatora - zakres temperatur otoczenia: od -25○C do +40○C, wysokość pracy – nie więcej niż 1000 m n.p.m., rodzaj instalacji transformatora – wnętrzowy |  |  | x
15. Konstrukcja transformatora
| a) kadź falista w wykonaniu hermetycznym, bez konserwatora i poduszki gazowej |  |  | x
| b) kadź falista i pokrywa transformatora zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie ogniowe |  |  | x
| c) pokrywa kadzi połączona z kadzią transformatora poprzez skręcanie |  |  | x
| d) wyposażonyw zawór nadciśnieniowy (przeciążeniowy) |  |  | x
| e) napełniony mineralnym olejem elektroizolacyjnym, nieinhibitowanym, nie zawierającym PCB, posiadającym możliwość mieszania z innymi olejami |  |  | x
| f) zamocowana trwale do kadzi metalowa tabliczka znamionowa |  |  | x
16. Wyposażenie i osprzęt transformatora
| a) przełącznik zaczepów beznapięciowy 7-pozycyjny, o konstrukcji mechanicznej zębatej, z napędem ręcznym, możliwością blokowania położenia na każdym zaczepie oraz trwałym oznakowaniem w postaci: +7,5%, +5%,+2,5%, 0, -2,5%, -5%, -7,5% |  |  | x
| b) wskaźnik poziomu oleju, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi metalową osłoną, umieszczony na pokrywie transformatora |  |  | x
| c) wymagania dotyczące izolatorów przepustowych oraz osprzętu: - przepusty porcelanowe GN DT 20Nf–250, przepusty porcelanowe DN DT1/250 + zaciski śrubowe mosiężne MK-2 |  |  | x
| d) korek spustowy |  |  | x
17. | Transformator będzie spełniał wymagania normy PN-EN 60076-1:2011E |  |  | x
18. | Transformator będzie fabrycznie nowy i wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy |  |  | x
19. | Wykonawca udziela gwarancji min. 24 miesiące na transformator licząc od daty dostawy |  |  | x
20. | Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne, ostrzegawcze lub znamionowe będą wykonane w sposób zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji transformatora (np. wykonane technologią grawerowania lub wytłaczania) i przymocowane w sposób trwały i uniemożliwiający ich demontaż bez użycia narzędzi |  |  | x
21. | Wszelkie napisy na transformatorze będą w języku polskim |  |  | x
Uwaga ! Pola puste oraz zaznaczone kolorem szarym należy wypełnić obowiązkowo
Producent: ……………………………………………………….
Typ transformatora: ……………………………………………………..