[image: image1.jpg]&

Czysta Woda





Szczecin, 28.06.2019 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)” 

Szczecin ul. Tama Pomorzańska 8
Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania.    
Pytanie 1.  W SIWZ roz. 11 pkt. 3 ppkt. 1, Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru końcowego. Oznacza to, że np. dyfuzory zamontowane jako pierwsze będą podlegały 5-letniej gwarancji. Jest to bardzo długi okres gwarancji jakim będą musiały podlegać urządzenia, który będzie musiał zostać uwzględniony w cenie ryczałtu. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści 36 miesięczny okres gwarancji, ale liczony od daty odbioru częściowego robót danej komory osadu czynnego, aby nie generować dodatkowych kosztów? 

Odpowiedź 1. Zamawiający dopuszcza 36 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru częściowego poszczególnych komór osadu czynnego. 
Pytanie 2.  We wzorze Umowy par. 15 pkt. 10 Zamawiający wymaga zachowania ważności gwarancji producentów dla urządzeń w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancji i rękojmi. Dla utrzymania gwarancji w wymaganym okresie, należy przeprowadzić wszelkie, dodatkowe czynności serwisowe jakie przewiduje producent urządzenia. Rozumiemy, że w zakres takich prac wchodzą np. dodatkowe przeglądy, okresowa regulacja, względnie wymagane przez producenta dodatkowe czynności serwisowe. W zakres takich prac nie wchodzą: czynności eksploatacyjne np. wymiana smarów i olejów, bieżąca konserwacja zgodna z DTR itp. oraz smary, oleje, części przewidziane w DTR do okresowej wymiany w ramach utrzymania urządzenia w ruchu. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji producenta, w sposób umożliwiający zachowanie tej gwarancji.
Pytanie 3.  Zgodnie z założoną w PFU kolejnością prac, odbiory częściowe będą odbywały się po ukończeniu zakresu robót przewidzianych dla kolejnych komór osadu czynnego, zakończonych każdorazowo rozruchem technologicznym. W tym ujęciu rozumiemy, że próbna eksploatacja jest przewidziana dla całości zadania, tzn. dla ukończonych wszystkich 6 komór. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 3. Zamawiający potwierdza, że po ukończeniu robót dla każdej kolejnej komory należy przeprowadzić rozruch technologiczny. Próbną eksploatację należy przeprowadzić po zakończeniu całości robót.
Pytanie 4.   W PFU w pkt 3.1 Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ruchu tylko jednej komory osadu czynnego na potrzeby prowadzenia prac. Czy oczyszczalnia będzie w stanie utrzymać proces przy 5 pracujących komorach osadu czynnego zgodnie z postanowieniami pozwolenia wodno-prawnego? Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę zapisy punktu 5.2 „Wykonywanie robót mających wpływ na pracę oczyszczalni” WZ-00 Wymagania ogólne, w którym wymaga się od Wykonawcy wykonania wszelkich niezbędnych prac dla utrzymania procesu oczyszczania ścieków przez cały okres trwania modernizacji.

Odpowiedź 4. Zamawiający w trakcie prowadzenia robót zakłada pracę oczyszczalni przy 5 pracujących komorach osadu czynnego i poniesie odpowiedzialność za jakość ścieków oczyszczanych w tych warunkach. 

Pytanie 5.   PFU, WZ-03 pkt 2.3 „Mieszadła zatapialne”, str. 73.
W pierwszym zdaniu Zamawiający określa, że prowadnice i żurawiki do mieszadeł zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

PFU, WZ-03 pkt 2.3 „Mieszadła zatapialne”, str. 74:

„Wykonawca dostarczy żurawiki obrotowe wykonane minimum w tym samym standardzie co istniejące (stal kwasoodporna), być wyposażone w przekładnię samohamowną. Udźwig przy pełnym wysięgu dostosowany do dostarczanych mieszadeł, lecz nie mniejszy w punkcie pracy jak 2 x masa kompletnego mieszadła. Łańcuchy wyciągowe powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej. Każde z mieszadeł winno być wyposażone w indywidualny żurawik przenośny z gniazdem. 
Żurawiki powinny być dostarczone wraz dokumentami dopuszczenia do użytkowania przez właściwy organ Dozoru Technicznego. ”

PFU, opis ogólny przedmiotu zamówienia, str. 22:

„Zamawiający dostarczy mieszadło oraz przetwornicę częstotliwości celem płynnej regulacji siły mieszania w zakresie siły nominalnej od 1000 N do 6100 N. Każde mieszadło będzie wyposażone w żurawik (dostawa Wykonawcy) wykonany ze stali kwasoodpornej. Nośność żurawika w punkcie pracy winna być dwa razy większa niż masa kompletnego mieszadła. Konstrukcja żurawika i stopy - stal kwasoodporna. Stopa mocowana do pomostu nad komorą.”
Z uwagi na rozbieżności dla zakresu dostawy żurawików i prowadnic do mieszadeł, prosimy o sprecyzowanie wymagań w tym zakresie. 

Odpowiedź 5. Zgodnie z zapisem PFU, WZ-03 pkt 2.3 „Mieszadła zatapialne”, str. 74, „Wykonawca dostarczy żurawiki obrotowe wykonane minimum w tym samym standardzie co istniejące (stal kwasoodporna). 
Pytanie 6.   PFU, WZ-03 pkt 2.3 „Mieszadła zatapialne”, str. 74.
Prosimy o informację czy żurawiki mają posiadać łańcuch czy linkę wyciągową?

Odpowiedź 6. Żurawiki winny być dostarczone wraz z linką wyciągową w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.
Pytanie 7.   PFU, WZ-03 pkt 2.3 „Mieszadła zatapialne”, str. 74. 

Prosimy o informację czy w ramach przetargu Zamawiający wymaga dostarczenia 12 szt. żurawików dedykowanych mieszadłom, czy jednego przenośnego żurawika i 12 stóp pod żurawik. Zastosowanie przenośnego żurawika spowoduje realną oszczędność, nie zmniejszając funkcjonalności zastosowanego rozwiązania.
Odpowiedź 7. Należy dostarczyć 12 szt. stóp oraz 12 szt. żurawików obrotowych.
Pytanie 8.   PFU, WZ-03 pkt 2.2.3 „Rurociągi”, str. 71.
„W celu umożliwienia montażu/demontażu urządzeń i armatury stosować należy kompensatory montażowe.”

Powyższy zapis świadczy o konieczności zastosowania kompensatorów montażowych/wstawek montażowych dla 120 przepustnic między-kołnierzowych na odejściach do systemu napowietrzania, których ewentualna wymiana z powodzeniem może odbyć się bez zastosowania wstawki montażowej, szczególnie że są to przepustnice ręczne, nie przewidziane do częstego użycia. Prosimy o zmianę zapisów dla tego zakresu.

Odpowiedź 8. Kompensatory winny być zastosowane jedynie przed przepustnicami regulacyjnymi z napędami elektrycznymi. Przy ręcznych przepustnicach, kompensatory nie są wymagane. 

Pytanie 9.   PFU, WZ-03 pkt 2.2.3 „Przepustnice odcinające na poszczególnych gałązkach”, str. 72.
Czy opisane przepustnice również mają być przystosowane do zastosowania napędu regulacyjnego?

Odpowiedź 9. Nie wymaga się przystosowania przepustnic na poszczególnych gałązkach do zastosowania napędów regulacyjnych. Przepustnice ręczne winny posiadać możliwość stopniowania otwarcia.
Pytanie 10.   PFU, WZ-03 pkt 5.3 „System automatyki”, str. 84.
„Dla mieszadeł należy dostarczyć skrzynkę sterującą zlokalizowaną bezpośrednio przy mieszadle”

Czy wielkość skrzynki ma przewidywać zabudowę w niej falownika?

Odpowiedź 10. Tak, wielkość skrzynki winna uwzględniać zabudowanie w niej falownika.
Pytanie 11.   PFU, WZ-04 pkt 6.2 „Wymagania dotyczące badania efektywności napowietrzania”, str. 120.
W PFU Zamawiający wskazuje, że próbę efektywności napowietrzania może wykonać własnymi siłami. Zapisy pkt 6.2 WZ-04 nie są jednoznaczne i mogą świadczyć o tym, że w zakresie oferty Wykonawcy również znajduje się opisany wymóg przeprowadzenia tego badania. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź 11. Zamawiający potwierdza, że ewentualne próby efektywności napowietrzania będą przeprowadzone na koszt Zamawiającego.
Pytanie 12.   Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania kompensatorów do wspawania. 
Odpowiedź 12. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompensatorów w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 0H18N9 do wspawania, jedynie w przypadku kompensatorów służących do niwelacji wydłużeń termicznych.  

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
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