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            Szczecin dnia 04.10.2019r.


INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych 
i hydrantowych polietylenowych PEHD”.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 8.1.i 8.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 02.10.2019r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD”.
Na przesłane pytanie zamawiający udzielił następującej odpowiedzi.
Treść pytania nr 1 

Zgodnie z zapisami SIWZ zwracam się do Państwa o udzielenie odpowiedzi dotyczącej część nr 1 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie korpusu opaski (części górnej opaski do nawiercania) na rurę stalową, żeliwną, AC wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 (EN-GJS-400-15)?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że część górna opaski do nawiercania (siodełko) ma być wykonana ż żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 (EN-GJS-400-15).

W związku z powyższym w celu doprecyzowania opisu przedmiotu ulega modyfikacji opis rozwiązań techniczno-materiałowych nawiertek (zasuw domowych) dla części nr 1.

Rozdział II pkt. 1 część nr 1 otrzymuje następującą treść:

Rozwiązania techniczno – materiałowe  nawiertek (zasuw domowych)

1.1. Zawór prosty (zasuwa odcinająca) do poziomego nawiercania wykonany z mosiądzu prasowanego lub polyoxymethylenu - nie dopuszcza się innych wykonań materiałowych.

1.2. Zawór kątowy wykonany z mosiądzu prasowanego lub z polyoxymethylenu - nie dopuszcza się innych wykonań materiałowych.

1.3. Kabłąk (obejma, taśma) na rurę stalową, żeliwną, AC – wykonany wyłącznie ze stali nierdzewnej 
z izolującą podkładką gumową, 

1.4. Kabłąk (obejma górna i dolna) na rurę PVC-U wykonany z PVC-U, PP, PE lub żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15). Kabłąk w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego winien być wyposażony 
w izolującą podkładkę gumową na całości.

1.5. Korpus (siodełko) na rurę stalową, żeliwną, AC - wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15).

1.6. Elementy łączące korpus z kabłąkiem wykonane ze stali nierdzewnej.

1.7. Powłoka ochronna wszystkich elementów żeliwnych poprzez pokrycie farbą z proszków epoksydowych lub EKB, grubość powłoki ochronnej min 250 µm, 

1.8. Wrzeciono zaworu kątowego i zaworu prostego wykonane ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, 
w części uszczelniającej wrzeciono polerowane. 

1.9. Zawór kątowy oraz zawór prosty, winien posiadać minimum 2 główne o-ringi.

1.10. O-ringi wykonane z gumy EPDM lub NBR 

1.11. Gwint zaworu kątowego oraz prostego w miejscu połączenia z korpusem (siodełkiem) wynosi 1½”  lub 2” 
i jest prosty (cylindryczny), natomiast odejście zarówno z zaworu kątowego oraz z zaworu prostego wynosi 1½”

1.12. Nie dopuszcza się stosowania zaworów zamykających ćwierć obrotowych 

1.13. Zawór w miejscu połączenia z korpusem (siodełkiem) uszczelniony za pomocą uszczelki. Nie dopuszcza się uszczelniania na gwincie (w postaci kleju, taśmy teflonowej lub konopi)

1.14. Montaż zaworu kątowego w korpusie (siodełku) winien umożliwiać regulację zaworu względem osi rurociągu.

1.15. Zawór kątowy oraz zawór prosty połączony bezpośrednio z korpusem (siodełkiem) za pomocą gwintu cylindrycznego lub za pomocą mosiężnego elementu np. (nypla) stanowiącego element kompletu nawiertki (dotyczy rozwiązań materiałowych wymagających takiego sposobu połączenia).

1.16. W przypadku zaworów kątowych wykonanych z mosiądzu głowica zaworu powinna być zabezpieczona przed wykręceniem.

1.17. Zawór kątowy i zawór prosty zamykane w prawą stronę.

1.18. Konstrukcja nawiertki (zasuwy domowej) winna umożliwiać dokonanie nawiercenia rurociągu pod ciśnieniem wody 16 bar przy pomocy aparatu nawiercającego.

1.19. Nawiercanie rurociągu aparatem nawiercającym odbywać się będzie poprzez zawór kątowy w przypadku zastosowania zaworu mosiężnego, (przy rurach AC, stalowych i żeliwnych) lub przy pomocy frezu nawiercającego (rury PE i PVC-U), a w przypadku zaworów z polyoxymethylenu nawiercenie odbywa się poprzez opaskę górną (siodełko), która musi być wyposażona w element zamykający (lizak).

1.20. Trzpień łączący teleskopowy, ruchomy, tego samego producenta co nawiertka, pasujący zarówno do zaworu kątowego jak i zaworu prostego. Rd min = 1,3 - 1,8 m. ± 0,05 m oraz Rd min = 0,8 - 1,2 m. ± 0,05 m

1.21. Kostka zasuwowa (orzech) pasująca pod klucz w zakresie 13-15 mm.

1.22. W skład  kompletnej nawiertki (zasuwy domowej) wchodzą następujące elementy:

a) opaska górna oraz dolna (korpus - siodełko plus obejma, kabłąk, taśma)

b) zawór kątowy lub zawór prosty

c) trzpień teleskopowy

d) element łączący zawór kątowy lub zawór prosty z opaską (dotyczy rozwiązań materiałowych wymagających takiego sposobu połączenia)

1.23. 
Wszystkie elementy składowe kompletnej nawiertki za wyjątkiem elementu łączącego np. (nypel) winny być tego samego producenta. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na kompletne nawiertki, których poszczególne części (opaska górna oraz dolna), zawór kątowy lub zawór prosty, trzpień teleskopowy są wykonane przez różnych producentów.

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert. Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy pozostają bez zmian. Ponadto na stronie internetowej zamawiającego dostępna jest zmodyfikowana SIWZ dla części nr 1 uwzględniająca zmiany, o których mowa powyżej. 

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 91 44-26-314 lub p. Jarosław Skobel – tel.: 91 44-26-318.

Z poważaniem
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