Dotyczy : Przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ściegiennego na       odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica   w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 
Proszę podać klasę obciążenia rur kamionkowych.
Pytanie 2
W przedmiarze nie jest ujęta rura kamionkowa fi 160, występuje ona na rysunkach 
i w projekcie budowlanym poz.2.2.1 w ilości 11 mb. Proszę podać w którym miejscu ma być doliczona w kosztorysie?

Odpowiedź 1
Rury DN300 – klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 48 kN/m.
Rury DN160 – klasa - , wytrzymałość na zgniatanie 34 kN/m.

Odpowiedź 2

Zgodnie z  pkt. 11.2 Rozdziału III SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia.
Zamawiający proponuje, żeby Wykonawca dołożył poz. 17a – Kanały z rur kamionkowych łączone na kielichy o śr. zewn. 160 mm – wykopy umocnione – 11 m. Jednocześnie pomniejszając pozycję 17 o 11 m rur z PVC.
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