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Nr dok. RIR/EJ//001597/10
Sprawa 002629/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"
Pytanie 25
Dotyczy sufitów podwieszanych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.

Przedmiar inwestorski w Budynku A i B , poz.48 – 475,45m2 i w Budynku C, poz.80- 217,09m2 , wykazuje – Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Proszę o przekazanie danych, parametrów, standardu w/w sufitów podwieszonych.

Odpowiedź 25

Zaprojektowano sufit podwieszony z wełny mineralnej typu Ecophon Master o krawędzi C o wymiarach płyt 60x60 i 60x120cm. Współczynnik odbicia światła-84%, odporność na wilgoć – wilgotność powietrza do 95%, izolacyjność akustyczna 31dBa.

Pytanie 26
Dotyczy projektu wykonawczego "instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna)
 W opisie do projektu wykonawczego występuje urządzenie filtracyjne typu RAPID VAC 600 (pomieszczenie szlifierni i napraw), natomiast brak go w specyfikacji technicznej oraz zestawieniu materiałów. Która wersja jest prawidłowa?.

Odpowiedź 26

Zaprojektowano urządzenie RAPID VAC 600.
Pytanie 27
Dotyczy kratownic drewnianych.

Zwracamy się z prośbą o podanie przekroju elementów drewnianych, z jakich mają być wykonane drewniane kratownice (konstrukcja dachu A, B i częściowo dachu C). Konkretne wymiary tych elementów są niezbędne do wyceny. Prosimy o przekazanie detalu.

Odpowiedź 27

Na stronie internetowej Zamawiającego zostało zamieszczone zestawienie drewna dla kratownic drewnianych.

Pytanie 28
Dotyczy podkonstrukcji pod obudowę ścian z płyt warstwowych w Budynku C

Zwracamy się z prośbą  o przekazanie zestawienia podkonstrukcji pod obudowę ścian          z płyt  warstwowych w Budynku C.

Odpowiedź 28
Podkonstrukcja – rygle pod obudowę ścian budynku C znajdują się w zestawieniu stali            budynku C.
Pytanie 29

Dotyczy drzwi Dz6 , na rys. PW/A/18

Prosimy o przekazanie rysunków szczegółowych dotyczących drzwi oznaczonych na zestawieniu – rys. PW/A/18 jako drzwi stalowe Dz6 = Ściana  o wysokości 8,05m ,             z drzwiami.
Odpowiedź 29

Konstrukcja drzwi zależy od wybranego producenta drzwi. Bramy o takiej wysokości wykonuje się na indywidualne zamówienie.

Pytanie 30
Prosimy o podanie, czy posiadają Państwo decyzję administracyjną na wycinkę drzew, które zawarte są w pkt. IV ppk.2 – Załącznik nr 1 do SIWZ, i czy ewentualne koszty należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 30

Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew – decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16.04.2009r. (strona Zamawiającego – plik GOLISZA_DOKUMENTY.zip) oraz dokonał wynikającej z niej opłaty w wysokości 11.905,89zł. Pozostałe koszty związane z wycinką drzew należy przyjąć do wyceny.
Pytanie 31
Ze względu na fakt, iż zamieszczone rysunki (katalog architektura) w formacie PDF są źle przygotowane nie nadają się do wydruku, po wydrukowaniu nie są w zadanej skali, prosimy o ponowne zamieszczenie rysunków  w poprawionej wersji.
Odpowiedź 31

Rysunki w formacie pdf są czytelne i wydruk jest możliwy.
Pytanie 32
Prosimy o określenie, czy zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem RMS (w rozdziale III pkt. 1.1)a) SIWZ napisane jest, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, a w rozdziale VIII pkt. 4 SIWZ napisane jest iż zamawiający dopuszcza możliwość załączenia kosztorysów)
Odpowiedź 32

Do oferty należy załączyć kosztorys w formie wybranej przez wykonawcę. W przypadku załączenia kosztorysu uproszczonego, w razie wyboru wykonawcy, który załączył w/w. kosztorys –  będzie on zobowiązany dostarczyć przed zawarciem umowy kosztorys szczegółowy.

Pytanie 33
Prosimy o szczegółowe podanie sposobu wykończenia bulaju w drzwiach wewnętrznych.

Odpowiedź 33

Okno okrągłe w drzwiach winno być wykończone obręczą ze stali kwasoodpornej.
Pytanie 34
Czy szafki na ubrania w szatniach, stoły lub krzesła należy brać pod uwagę przy wycenie wyposażenia?

Odpowiedź 34

Nie. 

Pytanie 35
W jaki sposób należy wykończyć sufit przy szynach jezdnych w pomieszczeniach warsztatowych?

Odpowiedź 35

Sufit przy szynach jezdnych w pomieszczeniach warsztatowych należy wykończyć obustronnie kątownikiem  o szerokości L50x50mm ze stali kwasoodpornej.
Pytanie 36
Prosimy o sprecyzowanie właściwości, jakie powinna posiadać wykładzina PCV (pojawiają się dwa zapisy dot. grubości 3 mm oraz 1 cm).

Odpowiedź 36

Wykładzina PCV wymagania: grubość min. 2mm, barwiona i konserwowana w masie, homogeniczna, niekierunkowa, antypoślizgowa, o podwyższonej klasie ścieralności, niepalna, o dopuszczalnym  obciążeniu min. 3250kg/m2. Np. wykładzina typu polyfloor, tarkett lub równoważna.

Pytanie 37
Dotyczy zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej farbą ogniochronną Flame Stal.

Odpowiedź 37

Należy wykonać zabezpieczenie konstrukcji stalowych wg. proponowanego przez Projektanta systemu lub innego równoważnego. Projektant podejmie przychylną decyzję po zapoznaniu się z proponowanym przez państwa systemem pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów.
Pytanie 38
W jakim kosztorysie należy uwzględnić kable zasilające budynki – od ZK do TG –                 w kosztorysach instalacji wewnętrznych, czy też sieci zewnętrznych?

Odpowiedź 38

Kable zasilające budynki od ZK do TG należy uwzględnić w sieciach zewnętrznych.

Pytanie 39
W rysunkach określających sposób zasilania budynku A są opisane różne kable:

Rys. nr PW/E/30 z dnia 04.2009r. – instalacje wnętrzowe przedstawia zasilanie TG                   z projektowanego złącza ZK-4p kablem 4xYKXS zx300mm2.

Rys. nr PW/E/02 z dnia 05.2009r. – sieci zewnętrzne przedstawia zasilanie TG                          z projektowanego złącza kablowego ZK-1b kablem YKY 4x95mm2.

Rys. nr PW/E/01 z dnia 05.2009r. – sieci zewnętrzne również przedstawia zasilanie TG               z projektowanego złącza kablowego ZK–1b kablem YKY 4x95mm2.

Jak ma być ostatecznie?

Odpowiedź 39

Zasilanie budynku A należy prowadzić kablem YKY 4x95mm2..

Pytanie 40
Dotyczy murów oporowych żelbetowych, muru oporowego z gabionów i ścian zabezpieczających larsena.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono  w powyższym zakresie dwa rysunki: PW/K/01 – Ściany oporowe – sytuacja (rys. z datą wrzesień 2009r) i PW/A/14. Rzuty i rozwinięcie murów oporowych.  Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej kompletnego projektu konstrukcji na mury oporowe żelbetowe, mury oporowe z gabionów i ścianki zabezpieczające larsena,  z wykazami stali zbrojeniowej, stali kształtowej  itd.

Odpowiedź 40

Zamawiający na swojej stronie zamieścił konstrukcję ścian oporowych żelbetowych. Zamawiający posiada zgodę na korzystanie z działek sąsiednich, w związku z czym nie ma konieczności wykonania ścianek zabezpieczających larsena.


