
WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 14-01-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//001176/10
Sprawa 001920/10/65569
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 12) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:
Pytanie 12

Dotyczy projektu ogrodzeń

Zwracamy się z prośbą o przekazanie projektu ogrodzeń
Odpowiedź 12
Ad.1
Projekt ogrodzenia znajduje się w rysunku PW/A/23
Pytanie 13
Dotyczy projektu zieleni

Zwracamy się z prośbą o przekazanie projektu zieleni

Odpowiedź 13

Projekt nasadzeń znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu i jest integralną częścią decyzji WGKiOŚ UM w Szczecinie z dnia 16.04.2009r. – nr WGKiOŚ.II-KMu/7637/30/09 .

Pytanie 14
Dotyczy wiaty przejezdnej -4,82ton

Wiatę przejezdną – 4,82 ton  wyszczególniono w przedmiarach inwestorskich: 1) Zagospodarowanie terenu na działce 8/16, w pozycjach 148 i 149 i 2) Budynek A i B – roboty budowlane, element 13-Konstrukcja stalowa wiaty przejezdnej , pozycje 143 i 143.  Proszę o wyjaśnienie ile jest wiat przejezdnych – 4,82t  i  w których kosztorysach ofertowych należy je wycenić. 

Odpowiedź 14
Wiata stalowa przejezdna nad stanowiskami spawalniczymi została skosztorysowana w dwóch pozycjach. Zestawienie stali dla wiaty przejezdnej znajduje się w tomie II Konstrukcja - wiata przejezdna. Na stronie internetowej Zamawiającego zostały zamieszczone rysunki wiaty przejezdnej z zestawieniami stali.
Pytanie 15
Dotyczy krat stalowych w budynkach A i B oraz  w budynku C

Zwracamy się z prośbą o przekazanie rysunków i zestawień stali profilowej dla krat stalowych w budynku A i B i w budynku C , wyszczególnionych w przedmiarach inwestorskich tj: KR1, KR1A , KR2, KR3, KR4. 

Odpowiedź 15

Kraty okienne należy wykonać wg załączonego zestawienia w ramce z profili z płaskowników 60x6mm z prętami fi20mm. Szerokość pomiędzy prętami poziomymi wynosi 12cm.
Pytanie 16

Dotyczy drzwi drewnianych.
Wg producenta stolarki drewnianej, nie występują drzwi drewniane o izolacyjności akustycznej Rw > 45 dB, jak to zaznaczono w zestawieniu drzwi. Prosimy o potwierdzenie czy opis na rysunku jest właściwy i należy wycenić drzwi o w/w izolacyjności, czy też można zastosować drzwi o innych parametrach akustycznych.

Odpowiedź 16

Wymaganie izolacyjności dla drzwi wewnętrznych wynosi Rw>35dbA.
Pytanie 17
Dotyczy posadzek w pomieszczeniach  warsztatowych i garażach

Opis PW Architektura na str 15 i 16 w pkt.4,10. Posadzki wyszczególnia                               w pomieszczeniach warsztatowych i garażach posadzkę typu ISPO „ concertin” , natomiast na stronie 37 i 38 opisu w pkt.12. Projektowane warstwy posadzki, wyszczególniona jest posadzka epoksydowa.

 Proszę o odpowiedź i potwierdzenie , że w pomieszczeniach technicznych , magazynach, garażach, w myjni należy wycenić posadzkę epoksydową, w ilościach wg zestawienia  powierzchni , w opisie PW Architektura na stronach od 8 do 12


Odpowiedź 17

Należy wycenić posadzkę epoksydową wg. zestawienia powierzchni w opisie PW Architektura.
Pytanie 18
Dotyczy projektu wykonawczego" instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna" (odciągi spalin)

18.1) Urządzenia filtracyjne RAPID VAC 200 i 600 posiadają dwie opcje 

sterowania. Czy mają być sterowane ręcznie (automatyka standard) czy automatycznie?

18.2) Ramiona ERGO-L/Z występują w trzech rozmiarach: ERGO-L/Z-2, ERGO-L/Z-3, 

ERGO-L/Z-4. Nigdzie nie ma wzmianki jakie należy zastosować

 (w projekcie, przedmiarze, na rysunkach). Proszę o podanie rozmiaru.

Odpowiedź 18

18.1. Urządzenia filtracyjne Rapid vac 200 i 600 mają być sterowane automatycznie.

18.2. Należy zastosować ramiona ERGO-L/Z-3.

Pytanie 19
Proszę o wyszczególnienie urządzeń, w jakie należy wyposażyć budynek AB, oraz  C  (czy wykonawca ma dostarczyć takie elementy jak stoły ślusarskie, tokarkę, szlifierki, regały itp.? Jeżeli tak to prosimy o dokładny spis wraz z opisem parametrów.
Odpowiedź 19

Budynki AB oraz C należy wyposażyć w urządzenia wyszczególnione w PW Architektura w opisie technicznym w części 6.7. – Urządzenia techniczne.

Pytanie 20
W opisie technicznym dotyczącym podnośnika elektrohydraulicznego zastosowano następującą uwagę: „- Wyposażenia opcjonalne – podnośnik może być doposażony w szereg urządzeń opcjonalnych, takich jak; różnorakie podpory umożliwiające podniesienie jednym podnośnikiem dowolną ilość pojazdów, trawersy do podnoszenia bezpośrednio za osie pojazdów i samych naczep, pełnych ramp najazdowych, nakładek umożliwiających obsługę aut osobowych, itp. - wyposażenie peryferyjne – w skład serii urządzeń produkowanych przez firmę Finkbeiner wchodzi również szereg urządzeń peryferyjnych, takich jak; wózki do demontażu kół, platformy unoszące pracowników, podnośniki do skrzyń biegów, itp. – prosimy również o dokładne podanie spisu oraz charakterystyki  tych urządzeń.
Odpowiedź 20

Zaprojektowano podnośnik w wersji podstawowej.
Pytanie 21
W opisie technicznym projektu konstrukcyjnego istnieje zapis: „W przypadku, gdyby w poziomie posadowienia wystąpiły grunty nienośne, należy wybrać grunt do warstwy nośnej, a brakujący zastąpić chudym betonem”. Chcielibyśmy wyjaśnić ten zapis poprzez analizę warstw gruntowych znajdujących się w miejscu posadowienia obiektu i w związku z tym prosimy o przekazanie Opinii geotechnicznej dot. warunków posadowienia.

Odpowiedź 21

Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie Zamawiającego. Z uwagi na trudne warunki gruntowe należy  po wykonaniu wykopu dokonać dodatkowych odwiertów w celu ostatecznego stwierdzenia przydatności podłoża.
Pytanie 22
Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie danych dotyczących dźwigu towarowego, którego parametry różnie zostały opisane w przekazanej dokumentacji:
w opisie technicznym :

Projektuje się wyposażenie Wodomierzowni w dźwig towarowy typu BKG 300/30 14F

lub równoważny zapewniający komunikacje pomiędzy parterem, a 1 piętrem.

udźwig 300kg

prędkość V=0,45m/s

wymiary szybu 115x102 cm.

wysokość podnoszenia 527cm

wysokość nadszybia 300cm

maszynownia w nadszybiu 1,5kW

ilość przystanków – 2
w specyfikacji technicznej :

prędkość V=1,0m/s

wymiary szybu 110x110cm.

wysokość podnoszenia 680cm

wysokość nadszybia 3,50cm

moc napędu 5,70kW

Odpowiedź 22

W opisie PW znajduje się właściwa specyfikacja dźwigu:

Dźwig BGK300/30 14

Udźwig 300kg

Prędkość V=0,45m/s

Wymiary szybu 115x102cm

Wysokość nadszybia 300cm

Maszynownia 1,5kW

Ilość przystanków 2

Pytanie 23
Prosimy o określenie, czy ścianki sanitariatów np. Trespa przyjąć do wyceny wiórowe, czy z płyty HPL. 


Odpowiedź 23

Ścianki sanitariatów należy wykonać z płyty typu HPL.      

Pytanie 24
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formacie Ath. 


Odpowiedź 24

Przekazano przedmiary w uniwersalnym formacie PDF czytelnym dla każdego uczestnika. Ponieważ stosowane są różne programy do kosztorysowania, udostępnienie konkretnego rozszerzania może sugerować preferencje Zamawiającego.


