
WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 08-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//003420/10
Sprawa 006103/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"
Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 83) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 83

Prosimy o podanie rodzaju belki na której będą montowane wciągniki 2,5t i 10,0t w bud AB.

Odpowiedź 83

Belki na której montowane będą wciągniki to: 2,5t dwuteownik NP400 i 10t dwuteownik NP500.

Pytanie 84

Centrala oddymiająca RZN4402-K nie jest w stanie obsłużyć 8 Siłowników zębatkowych ZA 81/800BSY jak ujęte jest w zestawieniu. Prosimy o podanie jaką wielkość przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 84

Wg opinii projektanta w każdej klatce schodowej znajdują się dwa siłowniki. Wyceny dokonać zgodnie z projektem.

Pytanie 85

Prosimy o podanie dokładnych ilości konstrukcji stalowej ww. inwestycji która ma być malowana farbami antykorozyjnymi, a które ognioochronnymi na R60.

Odpowiedź 85

Zestawienie stali zostało załączone w projekcie konstrukcji. Wymaganie co do odporności ogniowej dotyczy głównej konstrukcji budynku C.
Pytanie 86

Prosimy o podanie, czy płyty kamienne z granitu (Strzegom) podlegają wycenie i, w której pozycji przedmiaru inwestorskiego są bądź mają być ujęte, określenie czy płyty mają być polerowane oraz czy projektowany spadek dwustronny ma być wykonany z jednej płyty granitowej.

Odpowiedź 86

Płyty z granitu strzegom można zastąpić płytą betonową o wymiarach 100x35x6cm układaną ze spadkiem w stronę nasypu. Płyty ujęto w wycenie całości ściany oporowej. Dopuszcza się spadek jednostronny.
Pytanie 87

Prosimy o uściślenie, czy parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu marmurowego, czy z postformingu

Odpowiedź 87

Parapety wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych należy wykonać z konglomeratu, w pomieszczeniach biurowych z postformingu.

Pytanie 88

Dot. Rys. PW/A/14 – Prosimy o określenie wykończenia górnej powierzchni ściany oporowej S1.

Odpowiedź 88

Wg odpowiedzi 86.

Pytanie 89

Prosimy o określenie w której pozycji przedmiaru inwestorskiego ujęty jest ekran akustyczny.

Odpowiedź 89

Ekran akustyczny ujęto w zagospodarowaniu terenu.

Pytanie 90

Prosimy o określenie, w którym miejscu ogrodzenia znajduje się brama rozwierna BR4

Odpowiedź 90

Brama rozwierna BR4 znajduje się w ogrodzeniu przy szlabanie SZ4.

Pytanie 91

W dokumentacji przetargowej brak jest przedmiarów kanalizacji deszczowej, czy kanalizacja deszczowa podlega wycenie, jeżeli tak to gdzie należy ją ująć.

Odpowiedź 91

Kanalizację deszczowa podlega wycenie. Zamawiający załączył już przedmiary na swojej stronie internetowej.

Pytanie 92

Dotyczy  ścian zabezpieczających larsena
W odpowiedziach z dn.20.01.2010r  wykazano „ Odpowiedź 40 . Zamawiający na swojej stronie zamieści konstrukcję ścian oporowych żelbetowych. Zamawiający posiada  zgodę na korzystanie z działek sąsiednich, w związku z czym nie ma konieczności wykonania ścianek zabezpieczających larsena” W dokumentacji zamieszczonej w dniu 20.01.2010r , na stronie Zamawiającego , na rys. PW/K/01 – Ściany oporowe – Sytuacja , występują ściany larsena.
Proszę o odpowiedź czy ściany zabezpieczające larsena  , ze studniami  wypełnionymi betonem  i przyporami stalowymi  podpierającymi ruszt ,objęte są obecnym przetargiem?

Odpowiedź 92

Ściany larsena nie są objęte przetargiem.

Pytanie 93

Dotyczy  wiaty samochodowej

Na rys. PW/A/13 – Budynek wiaty , rzut, elewacje, pokazana jest obudowa wiaty .

Proszę podać  jakie materiały, parametry materiałów, grubość i wykaz, do obudowy ścian i dachu wiaty samochodowej. ( na rysunku pokazano powierzchnie „lite” i „siatkowe „)
Odpowiedź 93

Stropodach hali samochodowej należy wykonać z blachy stalowej trapezowej powlekanej w kolorze ral 7043 o gr 0.2mm mocowanej na wkręty samouszczelniające, obudowa ścian hali – blacha stalowa perforowana 30% kółka powlekana w kolorze ral 7043.

Pytanie 94

Dotyczy  kabin spawalniczych

W  Budynku B , w pomieszczeniu 0.41 wykazano 3 kabiny spawalnicze. Czy kabiny spawalnicze  należy wycenić w ofercie ? Jeżeli tak,  to proszę podać  z jakich materiałów, parametry tych materiałów do wyceny ścian, podłóg , stropów i drzwi kabin spawalniczych.

Odpowiedź 94

Kabiny spawalnicze są to gotowe elementy, które należy wycenić. Obudowa kabin z blachy stalowej kwasoodpornej 0,8mm, podłoga płyta stalowa ryflowana z blachy stalowej kwasoodpornej 0,8mm.

Pytanie 95

Dotyczy  konstrukcji torów jezdnych suwnic i wciągarek łańcuchowych w budynku AB.

Czy tory jezdne suwnic i wciągarek łańcuchowych należy wycenić w ofercie? Jeżeli tak , to proszę  o przekazanie projektu konstrukcji , z wykazem  tonażu stali profilowej.

Odpowiedź 95

Belki na której montowane będą wciągniki to: 2,5t dwuteownik NP400 i 10t dwuteownik NP500. Belki podsuwnicowe to dwuteownik NP260. Wymiary toru znajdują się na rys. PW/A/02A

Pytanie 96

Dotyczy  Budynku AB , dobudówek na I piętrze w pom. 1,71 ; 1,34; 1,04

Proszę o przekazanie przekrojów  w budynku AB na I piętrze  przez pomieszczenia dobudówek-werand w pomieszczeniach 1,71 ; 1,34; 1,04 .

Odpowiedź 96

Werandy w konstrukcji żelbetowej należy ocieplić styropianem o gr 12cm i obudować blachą cynkowo-tytanową wg. rys elewacji. 

Pytanie 97

Proszę o umieszczenie na stronie internetowej przedmiarów na kanalizację deszczową.

Odpowiedź 97

Zamawiający załączył już przedmiary kanalizacji deszczowej na swojej stronie internetowej.

Pytanie 98

W zestawieniu okien jest informacja odnośnie ramiaka o grubości 68mm – czy można zastosować ramiak 62mm lub 74mm w przypadku tego drugiego cena jest znacznie wyższa.

Odpowiedź 98

Należy zastosować ramiak o gr. 74mm.
Pytanie 99

W zestawieniu drzwi wewnętrznych np. w poz. Dw1A, górna kwatera wypełnienie szkłem natomiast dolna kwatera jest nieopisana w tym akurat przypadku, aby uzyskać  Rw>45dBa trzeba zastosować szkło dźwiękochłonne. Proszę określić.
Odpowiedź 99

W drzwiach Dw1A kwatera dolna wykonana jest jako pełna nieoszklona, kwatera górna przeszklona. Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw>45dBa lub równoważne.

Pytanie 100

W pozycji np. Dw4A lewe skrzydło jest wypełnione szkłem, natomiast prawe nie jest opisane. Czy należy zastosować panel?

Odpowiedź 100

Tak, należy zastosować panel.

Pytanie 101

W pozycjach Dw9, Dw11 jest niewykonalne zrobienie okien rozwiernych, rozwierno-uchylnych lub uchylnych w klasie ogniowej EI ze względu na brak aprobaty technicznej, możliwe jest natomiast zrobienie okien stałych.

Odpowiedź 101

Dw9 i Dw11 są to drzwi które należy wykonać w odporności ogniowej EI.

Pytanie 102

Brak też opisanych na zestawieniach stolarki rozwiązań materiałowych dotyczących okien. Prosimy o wyjaśnienie, czy mogą być zastosowane okna PCV, czy mają być okna aluminiowe lub też inne, jakie.

Odpowiedź 102

Należy wykonać okna aluminiowe.

Pytanie 103 

W kosztorysie w pozycji 146 są roboty adaptacyjne związane z montażem zbiorników o poj. 180 l i 2500 litrów oraz zbiornika którego pojemność i szczegóły montażu zostaną uzgodnione z Inwestorem na etapie wykonawstwa robót/ stanowisko legalizacji wodomierzy – patrz opis techniczny, - Jak należy wycenić te prace skoro szczegóły zostaną uzgodnione na etapie wykonawstwa?

Odpowiedź 103

Wycena ma obejmować wszystkie prace opisane w Projekcie Wykonawczym pod nr 6.2, za wyjątkiem montowania nowych zbiorników o poj. 180dcm3 i 2500dcm3, będących częścią składową   stanowiska legalizacyjnego do badań wodomierzy o śr 50-100mm. 

Przenoszeniem stanowisk legalizacyjnych ( 4 szt.) i ich modernizacją będzie zajmował się inny wykonawca już po zakończeniu przedmiotowego zadania. 

Wykonawca winien do wyceny przyjąć:

-wykonanie instalacji elektrycznej do obsługi stanowisk legalizacyjnych

- wykonanie instalacji wodociągowej do obsługi stanowisk legalizacyjnych

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej do obsługi stanowisk legalizacyjnych

- zamontowanie pomp ( CR – Grundfoss) do zasilania stanowisk legalizacyjnych

- wykonanie zbiorników retencyjnego i magazynowego.

- zainstalowanie pompy zatapialnej do zbiornika magazynowego.

Pytanie 104 

Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót / poz. 145 i 146/ dotyczący instalacji wewnętrznej wod.-kan. podają ogólnie, że w wycenie ofertowej należy uwzględnić:

- przeniesienie stanowiska pomiarowego pomp głębinowych Hydro-Vacum /patrz opis techniczny p.6.3/

- przeniesienie stanowiska legalizacji wodomierzy /patrz opis techniczny p. 6.2/

Prosimy o:

- jednoznaczne określenie, które i w jakiej ilości urządzenia i elementy stanowisk jw. będą podlegać demontażowi.

- wyszczególnienie, które ze zdemontowanych urządzeń i elementów będą montowane ponownie w nowych obiektach.

- podanie lokalizacji, gdzie będzie odbywał się demontaż urządzeń poszczególnych stanowisk /np. w chwili obecnej, gdzie znajduje się stanowisko  pomp pomiarowych/

- wyjaśnienie zapisu z opisu technicznego: „… zamontowane nowe zbiorniki pojemności 180dm3 , 2500 dm3 oraz jeszcze jeden o pojemności, która zostanie ustalona na etapie wykonawstwa przez firmę specjalistyczną”.

- zorganizowanie Ew. wizji lokalnej dla wyjaśnienia spraw związanych z demontażami.

Odpowiedź 104

1) W zakresie przeniesienia stanowiska pomiarowego pomp głębinowych Hydro-Vacum – jak odpowiedź 81.

2) W zakresie przeniesienia stanowiska legalizacji wodomierzy jak odpowiedź 103.
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