WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 23-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//004967/10
Sprawa 008830/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –  (tekst jednolity: Dz. U.   z 2007 r., Nr 223, poz. 1655  z późn.zm.)  w wyniku zadanych przez wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

"Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o.

na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”

 w poniższym zakresie:

1.
Z treści Załącznika nr 3 do SIWZ: Projekty budowlano wykonawcze oraz przedmiary robót wykreśla się pkt 9) fundament pod torowisko. Niniejszy rysunek jest nieaktualny, a właściwy rysunek fundamentu pod torowisko Wiaty przejezdnej znajduje się na rys. PW/K/02, który został pierwotnie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

2.
załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt VI  DODATKOWE ZMIANY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wprowadza się następujące zmiany: 

dodaje się punkty od 38 do 97 następującej treści:

38. Parapety wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych należy wykonać z konglomeratu, w pomieszczeniach biurowych z postformingu.

39. Brama rozwierna BR4 znajduje się w ogrodzeniu przy szlabanie SZ4.

40. Stropodach hali samochodowej należy wykonać z blachy stalowej trapezowej powlekanej w kolorze ral 7043 o gr 0.2mm mocowanej na wkręty samouszczelniające, obudowa ścian hali – blacha stalowa perforowana 30% kółka powlekana w kolorze ral 7043.

41. Kabiny spawalnicze są to gotowe elementy, które należy wycenić. Obudowa kabin z blachy stalowej kwasoodpornej 0,8mm, podłoga płyta stalowa ryflowana z blachy stalowej kwasoodpornej 0,8mm.

42. Dotyczy  konstrukcji torów jezdnych suwnic i wciągarek łańcuchowych w budynku AB: belki na której montowane będą wciągniki to: 2,5t dwuteownik NP400 i 10t dwuteownik NP500. Belki podsuwnicowe to dwuteownik NP260. Wymiary toru znajdują się na rys. PW/A/02A

43. Dotyczy  Budynku AB , dobudówek na I piętrze w pom. 1,71 ; 1,34; 1,04: werandy w konstrukcji żelbetowej należy ocieplić styropianem o gr 12cm i obudować blachą cynkowo-tytanową wg. rys elewacji. 

44. Ujęty w zestawieniu okien ramiak winien mieć grubość 74mm.

45. W drzwiach wewnętrznych Dw1A kwatera dolna wykonana jest jako pełna nieoszklona, kwatera górna przeszklona. Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw>45dBa lub równoważne.

46. W pozycji np. Dw4A lewe skrzydło jest wypełnione szkłem, natomiast w prawym należy zastosować panel.

47. Drzwi Dw9 i Dw11 należy wykonać w odporności ogniowej EI.

48. Opisane na zestawieniach stolarki okna należy wykonać, jako aluminiowe.

49. Dotyczy 146 pozycji  przedmiaru w zakresie robót adaptacyjnych związanych z montażem zbiorników:

Wycena ma obejmować wszystkie prace opisane w Projekcie Wykonawczym pod nr 6.2, za wyjątkiem montowania nowych zbiorników o poj. 180dcm3 i 2500dcm3, będących częścią składową   stanowiska legalizacyjnego do badań wodomierzy o śr 50-100mm. 

Przenoszeniem stanowisk legalizacyjnych ( 4 szt.) i ich modernizacją będzie zajmował się inny wykonawca już po zakończeniu przedmiotowego zadania. 

Wykonawca winien do wyceny przyjąć:

-wykonanie instalacji elektrycznej do obsługi stanowisk legalizacyjnych

- wykonanie instalacji wodociągowej do obsługi stanowisk legalizacyjnych

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej do obsługi stanowisk legalizacyjnych

- zamontowanie pomp ( CR – Grundfoss) do zasilania stanowisk legalizacyjnych

- wykonanie zbiorników retencyjnego i magazynowego.

- zainstalowanie pompy zatapialnej do zbiornika magazynowego. 

50. Wytyczne które wynikają z badań geologicznych wskazują na wystarczającą nośność gruntu. Dodatkowe badania uzupełniające gruntu po wykonaniu wykopu zostaną wykonane przez autora projektu Pracownię Atelier XXI. Posadowienie budynków należy wykonać zgodnie z dokumentacją na warstwie chudego betonu o gr.10cm. Uwaga w projekcie konstrukcji dotycząca ewentualnej wymiany jest nieaktualna i wymiana taka nie jest planowana.

51. Szczegóły dotyczące urządzeń występujących w w/w przetargu w budynku A:

1) Natężnie pracy suwnicy – około 15 przejazdów / dobę,

2) Sterowanie suwnicy z kasety z uwagi na niewielki obszar pracy,
3) Max. prędkość pracy suwnicy 1m/s,
4) Belki podsuwnicowe to dwuteownik 250mm,
5) Belki na której montowane będą wciągniki to 2,5t dwuteownik NP400 i 10t dwuteownik NP500.
6) Mocowanie torów suwnicowych spawane do marek w stropie.
52. Dotyczy  zabezpieczenia p.poż konstrukcji stalowej:

1) Lokalizacja konstrukcji  stalowej do zabezpieczenia w klasie R60 - konstrukcja główna budynku C.

2) Konstrukcja stalowa w klasie R30 – nie występuje.

3) Konstrukcja  schodów stalowych w Budynku C – ma być zabezpieczona ogniowo w klasie R60

4) Konstrukcja  wiaty samochodowej – nie ma być zabezpieczona ogniowo.

5) Konstrukcja  wiaty przejezdnej – nie ma być zabezpieczona ogniowo.

53. Dotyczy  wrót – drzwi Dz6  o wym. szer.4,18m  , wys.8,05m  w budynku B:

Drzwi Dz6 mają być wykonane jako stalowe ocieplane, a przeszklenie szkłem VSG dotyczy tylko  „furtki” w drzwiach  Dz6, w części jak zaznaczono na wykazie- Zestawienie stolarki drzwiowej – rysunek PW/A/17 ( z datą 12.04.2009r). Szkło vsg 6/16/6mm. 

54. Dotyczy  Specyfikacji Technicznych na nawierzchnie bitumiczne.

1) Dotyczy ST D-01.12

Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy są oparte o normę PN-S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna.   – Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę na mieszankę na warstwę podbudowy w oparciu o dokument WT2 i normy PN-EN.

2) Dotyczy ST D-01.12 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich przedstawienie w oparciu o dokument WT2 i normy PN-EN 13108-20/21.

3) Dotyczy ST D-01.12 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, asfalt) i ich przedstawienie w oparciu o dokumenty WT1 i WT2 normy PN-EN.

4) Dotyczy ST D-01.06 

Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na w-wę wiążącą i ścieralną oparte są  o normę PN-S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. W ramach Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na mieszankę na warstwę wiążącą/ścieralną  w oparciu o dokument WT2 normy PN-EN.

5) Dotyczy ST D-01.06 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich przedstawienie w oparciu o normy PN-EN 13108-20/21 oraz dokument WT-2 .

6) Dotyczy ST D-01.06 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, asfalt) i ich przedstawienie w oparciu o dokumenty WT1 i WT2 normy PN-EN.

55. Szyb dźwigu jest elementem budynku – nie jest oddylatowany. Nadszybie znajduje się pod kratownicą drewnianą, podszybie licuje się z podłogą. Nie wymaga to oddzielnego przekroju.

56. Dotyczy  ściany oporowej S1 z gabionów na rys. PW/K/02: 

1) Na rys. PW/K/02 przekrój ściany z gabionów pokazano w najwyższym punkcie. Pozostałe przekroje są tożsame – różnią się jedynie zmniejszeniem liczby gabionów.
2) Warstwa VIII występującej na przekroju A-A ma 5MPa

3) Ściana oporowa S1 z gabionów posiada tylko  część poziomą - Fundament –ławę  żelbetową jak na przekroju A-A.

4) Część pionowa muru z gabionów jest elementem dekoracyjnym wykonanym                         z bloczków betonowych i nie ma znaczenia oporowego. Balustradę należy mocować do boku ściany muru oporowego wg rysunku murów oporowych.

5) Ściana z bloczków jest pokazana na przekroju architektury. Jej wysokość i głębokość względna posadowienia względem poziomu terenu nie zmienia się na całej długości ściany. Szczegół zamocowania balustrady jest taki sam jak w przypadku ściany żelbetowej. Odwodnienie nie jest wymagane. Mur z gabionów nie będzie przekryty płytą betonową. Długość ściany jest taka sama jak ściany z gabionów – pokazano na rys PW/A/01.

57. Dotyczy  kratownic drewnianych w Budynkach AB i częściowo C - Zamawiający błędnie podał nazwę rysunku PB/K/04 i PB/K/04a. Kratownice znajdują się na rys.  PW/K/04.

1) Wiata na rury: oznacza to regał stalowy, przytwierdzony do podłoża śrubami Hilti M16, o wymiarach 150x600x300cm (wymiary podane w pkt. 21 są nieaktualne), zlokalizowany pod daszkiem żelbetowym który jest elementem konstrukcji budynku B.

2) Myjka ciśnieniowa jest to kabina o wysokości 250cm w konstrukcji aluminiowej – z profili okiennych montowana na posadzce. Kabina jest przeszklona szkłem dwuszybowm vsg 6/12/6mm. Nie wymaga konstrukcji stalowej. Myjka ma trzy okna 1.20m x 2,50m i jedne drzwi 1,20m x 2,10m. Przetargiem objęta jest kabina w której odbywać będzie się mycie.

58. Dotyczy regałów stalowych dwukondygnacyjnych oraz stropu na poz. + 2,46 z schodami (bud. C.):

Regały stalowe typu Dimax lub podobne. Zaprojektowano 25 modułów o wymiarach 44x136cm oraz 12 modułów o wymiarach 44x106cm, pomost z kraty pomostowej o szerokości 100cm i długości 14mb oraz o szerokości 90cm i długości 45mb oraz klatkę schodową. Kraty pomostowe i klatka schodowa jest wykonana w systemie regałów magazynowych i należy do wyposażenia budynku. W przedmiarze nie wykazano wyposażenia budynku – należy je wyliczyć na podstawie wyceny indywidualnej.. Sposób mocowania i kształt schodów zależeć będzie od wybranego systemu regałów. Projektant nie dopuszcza wykonania klatki schodowej poza systemem regałów. Zamawiający nie dopuszcza wykonania regałów na budowie w warunkach warsztatowych. Wymiary znajdują się na rys architektury PW/A/03.

59. Podnośniki Rav 713I oraz Rav 725 N wyposażyć w przesuwne podnośniki do uwalniania osi pojazdów Ravaglioli – J50Ht w celu uzyskania pełnej funkcjonalności.

60. W zakres robót drogowych należy wliczyć wykonanie wykopów pod ścianki oporowe, zasypanie ich fundamentów gruntem rodzimym lub zasypowym oraz wszelkie inne prace potrzebne przy ich wykonaniu.

61. Dotyczy  ścianek szklonych wewnętrznych p.poż.:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę- wycenę ścianek  stalowych Dw7, Dw8, Dw9, Dw11, Dw12, Dw12A, Dw14, Dw15, Dw16  jako ścianki równoważne p.poż aluminiowe  spełniające projektowane wymagania.

62. Długość torowiska Wiaty przejezdnej wynosi 20m.

63. Zamawiającemu należy przekazać (do magazynu przy ul. Szczawiowej 9-14 w Szczecinie) wszelkie zdemontowane urządzenia, rurociągi armaturę, złom stalowy i metali kolorowych pochodzące z rozbiórki portierni znajdującej się aktualnie na drodze wjazdowej na działce 1/5 oraz pompowni ścieków na działce 1/9. Oprawy z lamp oświetleniowych należy przekazać Warsztatom ZWIK Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 2 w Szczecinie.

Inne materiały (tj. nie wymienione imiennie w ppkt 3 pkt. IV Załącznika Nr 1 do SIWZ), z zastrzeżeniem wynikającym z udzielonej powyżej niniejszej odpowiedzi, uzyskane z rozbiórek pozostaną własnością wykonawcy.

64. Ostatnie zdanie w pkt.18 otrzymuje nowe brzmienie: „Kratownica jest rozrysowana w przekroju rysunku konstrukcji rys. PW/K/04 i PW/K/04a.”
65. W zestawieniu stolarki okiennej poz. O1D (EI60) dla konstrukcji, gdzie założono dwa rodzaje szyb o różnym przeznaczeniu (pyrodur + 4/15/4), należy przedłożyć certyfikat EI dla całego okna – grubość szkła jest przykładowa – zależeć będzie od certyfikatu na określony produkt.

66. W oknach EI nawiewniki nie są wymagane.

67. W zestawieniu stolarki okiennej poz. O12do wyceny należy przyjąć okno uchylne.

68. Zestawienie stolarki drzwiowej poz. DZ2. W drzwiach DZ2 występuje tylko jedna szyba VSG.

69. W projekcie ujęte są warstwy nośne dla posadzek gr. 16 i 22 cm, warstwa 02 i 03zbrojone antyskurczowo siatką fi 10mm co 10cm. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania warstw nośnych dla posadzek np. sklasyfikowanego betonu posadzkowego z dodatkiem mikrozbrojenia rozproszonego.

70. Do wyceny należy ująć 47 szt. drzwi Dw2.

71. Na rzucie piętra budynku A,B otwór okienny w osi D pomiędzy osiami 12-13 to żaluzja czerpnia wentylacji mechanicznej nawiewnej – wg PW wentylacji mechanicznej.

Na rzucie piętra budynku A,B otwór okienny w osi 3 pomiędzy osiami C-C1 to żaluzja czerpnia wentylacji mechanicznej nawiewnej – wg PW wentylacji mechanicznej.

W osi 3/J-K występuje okno 06A (EI60) wg rys. PW/A/15.
72. Okna O15 ujęte w zestawieniu to żaluzja czerpnia wentylacji mechanicznej nawiewnej – wg PW wentylacji mechanicznej.

73. W pomieszczeniu 0/32 budynku A,B ścianki systemowe należy wycenić jako trespa 3cm gr, wysokość 180cm.

74. W pomieszczeniu  1/24 budynku A,B ścianki systemowe należy wycenić jako trespa 3cm gr, wysokość 180cm.

75. Ścianki Dw15 i Dw16 – EI30 wykonać jako stalowe lub aluminiowe.

76. Do wyceny w budynku A,B drzwi Dw5A przyjąć 2szt.

77. W budynku A,B Dw16 wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki, tj. (7,60+1,06)x4,68m.

78. W budynku C do wyceny przyjąć wielkość Dw8 wg zestawienia stolarki, tj. 24,89m2.

79. W budynku C do wyceny przyjąć wielkość Dw14 wg zestawienia stolarki, tj. 14,44m2.

80. Wycena ma obejmować 5 szt. wciągników elektrycznych typu GCH 2500/1NF Q2500kg, 1 szt. wciągnik przejezdny NDO425DFP Q10000kg i 1 suwnicę podwieszaną z wciągnikiem linowym elektrycznym Q2500.

81. Do wyceny należy dodać do zestawienia stolarki okiennej w budynku C po 1szt. stolarki 01 i 01A.

82. Warunki pracy wszystkich przewidzianych wciągników wymagają posiadanie stopnia ochrony IP 65.

83. Stropy podwieszone z płyt  GKB i GK obłożyć płytą gkf lub gkfi w zależności od pomieszczenia (pom. suche/mokre) o grubości 2x12,5mm.

84. Tory podwieszone dla wciągników są zwymiarowane na rys. architektury PW/A/02A.

Tory pod wciągniki 2,5t – L=70,54mb belka NP400mm

Tory pod suwnice 2,5t – L=48,50mb belka NP260mm

Tor pod wciągnik 10t – L=11,50mb belka NP500mm

Wszystkie belki pod wciągniki są montowane do marek przewidzianych w konstrukcji budynku. Marki są rozmieszczone co 70-90cm.

85. Balustrady stalowe mają być wykonane na wszystkich ścianach oporowych. Gabionów nie należy przykrywać płytami żelbetowymi. Ściany oporowe wykonać zgodnie z załączonym do niniejszego pisma rysunkiem rzutów i rozwinięcia murów oporowych.

86. W zakres rozbiórki istniejących budynków zalicza się portiernię zlokalizowaną w okolicy obecnego wjazdu na działce nr 1/5.

87. W opisie PW Architektura na str 16, pkt.5.1. Elewacje, opisano” …ściana po stronie zewnętrznej zostanie ocieplona styropianem Fs15 o gr.12cm …. I otynkowana tynkiem mineralnym gładkim na siatce ……”Grubość ziaren w strukturze tynku mineralnego gładkiego winna wynosić 1,5mm.

88. Ściany altan śmietnikowych z cegły gr.25cm  mają być wykonane z cegły klinkierowej w kolorze żółtym.

89. Zegar na rys. PW/A/09  na elewacji zachodniej jest objęty przetargiem. 

Rodzaj zegara – zegar zewnętrzny, graficzne przedstawienie zegara przedstawiono na elewacji budynku. 
średnica zewnętrzna do 180cm, wymiar cyfr zegara: 8x15cm.
obudowa: stal nierdzewna,

tarcza : szkło, grafika i kolor – cyfry arabskie, białe, tarcza granatowa, logo Zamawiającego,

typ mechanizmu: pierwotny sterowany falą radiową i wtórne - zasilanie sieciowe 220V jednostronne lub kilkutarczowe osłonięty szybą,  z podświetleniem wewnętrznym (220V) z możliwością współpracy z urządzeniami dźwiękowymi

90. Logo Zamawiającego jest wielkości zegara, a jego graficzne przedstawienie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
91. Wszystkie obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej            gr. 07,mm.

92. W opisie PW Architektura od str. 38 w pkt. 12. Projektowane warstwy posadzki, wyszczególniono dla posadzek na gruncie między innymi warstwę: - zagęszczone i ustabilizowane podłoże z piasku zasypowego zagęszczone do Id 0,6Mpa 5cm. 

Podłoże z piasku zasypowego należy ustabilizować mieszanką cementowo-piaskową.

93. Kraty pomostowe i klatka schodowa w pom. 0/06 i 0/07 budynku C jest wykonana w systemie regałów magazynowych. Zestawienie regałów znajduje się w pkt. 59. Rodzaj i profile stali zależeć będą od wybranego systemu.

94. Strop nad pomieszczeniami 0/17 i 0/20 w budynku C wykonać  analogicznie jak strop międzypiętrowy.

95. Określoną w pkt.22 płytę warstwową styropianową dla stropu w budynku C zastąpić płytą EI 60 gr. 300mm z wełny mineralnej.

96. Zamówieniem objęte jest wykonanie 4szt. bram oznaczonych BR1, BR2, BR3, BR4. Dla bram BR1, BR3 i BR4  oraz szlabanów SZ1, SZ3 i SZ4 – należy dostarczyć po 20 pilotów (łącznie 120 pilotów), natomiast dla bramy BR2  w połączeniu ze szlabanem SZ2 – 30 pilotów.

Zamawiający przypomina, że cenę oferty należy sporządzić zgodnie  z wymaganiami określonymi w rozdziale III pkt VIII.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

