WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 22-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//004807/10
Sprawa 008527/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"
Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 191) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 191

Prosimy o przekazanie rysunków wykonawczych konstrukcji stalowej pod kraty pomostowe i klatki schodowej w pom. (magazyn) 0/06 i 0/07 bud. C, oraz wykazu stali kształtowej i zestawienie krat pomostowych.
Odpowiedź 191

Kraty pomostowe i klatka schodowa jest wykonana w systemie regałów magazynowych.

Zestawienie regałów znajduje się w odpowiedzi 115. Rodzaj i profile stali zależeć będą od wybranego systemu.

Pytanie 192

Prosimy o przekazanie rysunków wykonawczych konstrukcji stalowej myjki ciśnieniowej (przy bud. B), oraz wykazu stali kształtowej i rodzaju okien i drzwi (PCW czy aluminium).
Odpowiedź 192

Myjka ciśnieniowa jest to kabina o wysokości 250cm w konstrukcji aluminiowej – z profili okiennych montowana na posadzce. Kabina jest przeszklona szkłem dwuszybowm vsg 6/12/6mm. Nie wymaga konstrukcji stalowej.

Pytanie 193

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podstawy KNR-u pozycji, jej opisu, ilości przedmiarowej oraz jednostki udostępnionego przedmiaru robót budowlanych jako kalkulacja własna uproszczona? Większość dostawców i oferentów do których zwracamy się o wycenę, przedstawia swoje ceny właśnie w takiej formie, bez rozbicia na R, M, S. Np. dotyczy wycieraczek do obuwia, stolarki okiennej i drzwiowej itp..

Odpowiedź 193

Tak.

Pytanie 194

Proszę o sprecyzowanie czy pominięte drzwi i okna w udostępnionych przedmiarach robót budowlanych a występujących w dokumentacji budowlanej i zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej należy ująć w wycenie? Udostępnione przedmiary robót budowlanych nie obejmują znacznej ilości okien i drzwi, według naszych wyliczeń występuje różnica w ilości stolarki okiennej i drzwiowej pomiędzy rzutami poszczególnych kondygnacji budynku A, B, C, i D a udostępnionymi przedmiarami robót budowlanych. Proszę o wyjaśnienie bądź poprawienie przedmiaru robót budowlanych..

Odpowiedź 194

Wszystkie drzwi i okna przekazane w zestawieniach należy ująć w wycenie.

Pytanie 195

W odniesieniu do odpowiedzi nr 111 prosimy o przedstawienie nowego przekroju ściany oporowej S1, który pokazywałby ścianę pionową z bloczków betonowych (jej długość, wysokość oraz szerokość) wraz z posadowieniem, rzędną posadowienia i ewentualnym odwodnieniem. Prosimy o przekazanie szczegółu zamocowania balustrady na w/w ścianie z bloczków betonowych wraz z pokazaniem sposobu mocowania oraz szczegółu przekrycia płytą betonową muru z gabionów.

Odpowiedź 195

Ściana z bloczków jest pokazana na przekroju architektury. Jej wysokość i głębokość względna posadowienia względem poziomu terenu nie zmienia się na całej długości ściany. Szczegół zamocowania balustrady jest taki sam jak w przypadku ściany żelbetowej. Odwodnienie nie jest wymagane. Mur z gabionów nie będzie przekryty płytą betonową. Długość ściany jest taka sama jak ściany z gabionów – pokazano na rys PW/A/01.

Pytanie 196

Prosimy o rysunki stropu budynku C nad POM. od0/17 do 0/20. W dokumentacji brak jest przekroju przez ten strop.

Odpowiedź 196

Strop nad pomieszczeniami 017 i 020 jest  analogiczny jak strop międzypiętrowy.

Pytanie 197

Prosimy o przekazanie szczegółu mocowania, bądź oparcia kart WEMA nad magazynem piętrowym w budynku C.

Odpowiedź 197

Kraty pomostowe i klatka schodowa jest wykonana w systemie regałów magazynowych. Sposób mocowania i kształt schodów zależeć będzie od wybranego systemu regałów. Projektant nie dopuszcza wykonania klatki schodowej poza systemem regałów.

Pytanie 198

Prosimy o przekazanie rysunków  na schody w magazynie piętrowym w budynku C.

Odpowiedź 198

Jak odpowiedź 197.

Pytanie 199

W odniesieniu do odpowiedzi nr 48 prosimy o uściślenie parametrów płyty ściennej i stropowej warstwowej.

1) Zamawiający przyjął płytę o odporności akustycznej Rw=32 dB o grubości rdzenia z wełny mineralnej gr. 200 mm i EI 60, tymczasem wymogi te spełnia płyta o grubości rdzenia 100 mm.

2) Zamawiający przyjął płytę o odporności akustycznej Rw=25 dB o grubości rdzenia ze styropianu gr. 300 mm i EI 60, tymczasem płyty ze rdzeniem styropianowym nie spełniają wymogów odporności ogniowej EI 60 i nie są produkowane w tej grubości. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 199

1) Podana grubość płyty wynika dodatkowo z warunku izolacyjności termicznej.

2) Należy zastosować płytę EI60 z wełny mineralnej. Płyty o grubości 300mm występują na rynku.

Pytanie 200

Wg Rysunku PW/A/23 należy wycenić 4 szt. bram oznaczonych BR1, BR2, BR3, BR4, na planie zagospodarowania oznaczono tylko bramy BR1, BR2, BR3.

1) prosimy o sprecyzowanie ile bram wchodzi w zakres objętych przetargiem oraz podać lokalizację bramy BR4,

2) prosimy o informację ile kart zbliżeniowych i pilotów przewidziano do przekazania Zamawiającemu, dla każdej bramy.

Odpowiedź 200

1) Przewidziano 4 bramy – BR1-BR4,

2) Dla bram BR1, BR3 i BR4 – po 20 pilotów dla każdej z bram, natomiast dla bramy BR2 – 30 pilotów.

Pytanie 201

Prosimy o wskazanie, która pozycja przedmiaru inwestorskiego dotyczy krat WEMA oraz konstrukcji pod te kraty w magazynie piętrowym w budynku AB.
Odpowiedź 201

W budynku AB nie występuje magazyn piętrowy.

