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I WSTĘP

Przedmiot wytycznych

Przedmiotem niniejszych wytycznych są:

· warunki, jakim powinny odpowiadać projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
           uzgadniane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,

· wymagania jakościowe materiałów stosowanych do budowy sieci wod.-kan. wraz         

           z uzbrojeniem,

· wymagania wykonawcze i odbiorowe sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan.,

· informacje dla inwestorów.

ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszych wytycznych, które będą aktualizowane w zależności od potrzeb i zmian aktów prawnych, bez uprzedniego zawiadomienia.

1. WARUNKI OGÓLNE PROJEKTOWANIA SIECI WOD.-KAN.

1.1. Przewody wodociągowe

Sieci wodociągowe należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic (w chodnikach, zieleńcach) z unikaniem prowadzenia w jezdniach. Należy zachować minimalne odległości      w planie od zabudowy, innych przewodów i urządzeń zgodnie z tabelą nr 1. Zaleca się przykrycie przewodów wodociągowych średnio 1,4 ÷ 1,6 m.

Wytyczne nie obejmują obiektów takich jak: komory zasuwowe, pomiarowe, pompownie, przepompownie wody, hydrofornie, przejścia pod mostami, syfony, klapy zwrotne, kompensatory, zawory regulacyjne i przepływomierze, jak również rury do renowacji, które należy każdorazowo uzgadniać indywidualnie na etapie wstępnym w ZWiK Sp. z o.o.

1.2. Przewody kanalizacyjne
Sieć kanalizacyjną należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic miejskich            z zapewnieniem możliwości stałego dostępu i dojazdu sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. Kanały nie mogą być lokalizowane w torowiskach i rozjazdach tramwajowych. Należy zachować minimalne odległości przewodów kanalizacyjnych od zabudowy, innych przewodów i urządzeń zgodnie z tabelą nr 1. Przy projektowaniu kanałów należy przyjmować spadki zapewniające samooczyszczanie kanałów. Zaleca się stosować spadki do max. 10%.

Studnie kanalizacyjne w ulicach projektować zgodnie z PN-B-10729 i wytycznymi materiałowymi. Na przykanalikach w uzasadnionych przypadkach na terenie posesji dopuszcza się stosowanie studni min. ø 400 z tworzywa sztucznego.

Wytyczne nie obejmują obiektów specjalnych takich jak: pompownie jako budowle, komory przelewowe, komory lewarowe, separatory, komory zasuw, syfony, boczne wejścia, wyloty do odbiorników, rury do renowacji. W/w obiekty muszą być projektowane indywidualnie i podlegają na etapie wstępnym uzgodnieniu w ZWiK Sp. z o.o.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Uzgodnieniu w ZWiK Sp. z o.o. podlega projekt budowlano-wykonawczy sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. Kanały i przykanaliki wykonane metodami bezwykopowymi lub poddane renowacji wymagają odrębnego opracowania.

Opracowania przedprojektowe, koncepcje projektowe podlegają zaopiniowaniu w ZWiK  Sp. z o.o.

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy sieci wod.-kan. powinien obejmować m.in.:
a) informację nt. zastosowanych materiałów (patrz wytyczne materiałowe),

b) dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia rurociągów (podłoże naturalne lub wzmocnione w postaci odpowiednio przygotowanej ławy),

c) warunki techniczne dla gruntu, tj. obsypki, zasypki z podaniem materiału oraz stopnia zagęszczenia,

d) roboty ziemne (w szczególności opis odwodnienia wykopów w przypadku występowania wód gruntowych),

e) badanie geotechniczne gruntu (dołączyć do projektu),

f) obliczenia hydrauliczne,

g) obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla kanałów (w przypadku tworzyw sztucznych  dotyczy to przewodów ułożonych   min < 1÷6 m ppt > max,

h) technologia układania i montażu rur (w tym wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów),

i) profile przewodów wraz z przyłączami,

j) rysunki studni wodomierzowej wraz z węzłem wodomierzowym, studni kanalizacyjnych budowanych na czynnych kanałach, wpustów,

k) węzły,

l) zestawienie materiałów,

m) zestawienie studni kanalizacyjnych (lub rysunki) z podaniem rzędnej dna kanału wylotowego, kanału wlotowego, rzędnej włazu, kątów kanałów, rodzaju przykrycia,

n) obliczenia dla bloków oporowych (dotyczy sieci wodociągowej).

TABELA nr 1    Tabela minimalnych odległości dla przewodów  

                                  wod.-kan. od innych sieci i urządzeń

licząc od skrajni przewodu, obiektu

	uzbrojenie
	przewód wodociągowy

o średnicy [mm]
	przewód kanalizacyjny
	przewód kanalizacyjny tłoczny

	
	do 300
	300-500
	ponad 500
	
	

	gazociąg o ciśn. nom. do 0,4 MPa
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	2,25

	gazociąg o ciśn. nom. od 0,4-10 MPa
	10,0-25,0
	10,0-25,0
	10,0-25,0
	10,0-25,0
	15,0-37,5

	wodociąg do 300mm
	1,0
	1,0-2,0
	2,0-4,0
	1,0-2,0
	1,5-3,0

	wodociąg 300-500 mm
	1,0-2,0
	2,0-4,0
	4,0-6,0
	2,0
	3,0

	wodociąg ponad 500 mm
	2,0-4,0
	4,0-6,0
	6,0-8,0
	2,0
	3,0

	przewody kanalizacyjne
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0-2,0
	1,5-3,0

	kabel telekomunikacyjny

kabel teletechniczny
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,5

	kabel elektroenergetyczny
	0,8
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0

	słupy elektroenergetyczne
	0,8
	1,0
	2,5
	2,0
	3,0

	ciepłownictwo
	1,5
	1,5
	2,5
	3,0
	4,5

	zabudowa
	3,0
	5,0
	8,0
	5,0
	7,5

	krawężnik
	0,6
	1,5
	2,3
	2,0
	3,0

	linia rozgraniczająca 

ogrodzenie trwałe
	1,5
	2,0
	3,0
	2,0
	3,0

	drzewa (od skrajni pnia)
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	2,25


Uwaga: w szczególnych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od odległości jw. w uzgodnieniu ze ZWiK
II. WODOCIĄGI

1. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

1.1. Magistrale wodociągowe
Przewody magistralne i kształtki połączeniowe należy stosować z żeliwa sferoidalnego o wymaganiach określonych w punkcie 1.4.

Do średnicy 300 mm jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy, powyżej tej średnicy przepustnice. Wymogi techniczne i jakościowe w punkcie 1.4.
Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Połączenia kołnierzowe powinny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą.
Skrzynki uliczne duże z deklem ciężkim. Korpus z żeliwa lub z polietylenu (jeżeli           z polietylenu to stosować HDPE, wytrzymałość na temperaturę +2000C, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenosząca obciążenie 40 T).

Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

Na magistrali należy projektować odpowietrzenia za pomocą odpowietrzników podwójnego działania, automatycznych, o jakości i certyfikatach jak w przypadku zasuw. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach odpowietrzenie za pomocą hydrantu. Odpowietrznik winien być zaopatrzony w zasuwę odcinającą. 

Należy projektować typowe odwodnienia wodociągowe z żeliwa sferoidalnego (jakość jak przy kształtkach), odcięte od kanału zasuwą oraz zamknięciem klapowym na końcówce. Należy unikać studzienek ślepych odwodnieniowych. Stosować tylko w wyjątkowych przypadkach.

1.2. Sieć wodociągowa rozdzielcza
Do średnicy 200 mm (225 PE) stosować rury z polietylenu PE100 SDR17 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, o wymogach określonych w puncie 1.4. Powyżej średnicy 200 mm (225 PE) należy stosować rury z żeliwa sferoidalnego określone w punkcie 1.4. 
Kształtki połączeniowe z PE wyłącznie odlewane, monolityczne o wymiarach i kątach typowych wykonanych fabrycznie. Kształtki z żeliwa sferoidalnego o jakości min. GGG 40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki min. 250 µm, temperatura stapiania proszków z żywic epoksydowych 200 0C.

Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy kołnierzowe długie o jakości określonej w punkcie 1.4.
Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym stalowym powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą.

Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym projektować z kształtek                 z zabezpieczeniem przed wysunięciem ze złącza. 
Rodzaj stosowanego hydrantu (nadziemny czy podziemny) należy uzgodnić z rzeczoznawcą zabezpieczeń ppoż. Należy projektować hydranty nadziemne i podziemne o jakości zgodnie z wymogami pkt 1.4., zaopatrzone w zasuwę odcinającą. Zamknięcie hydrantów pojedyncze. Na końcówkach przewodów rozdzielczych należy stosować hydranty z pełnym przepływem. Hydranty należy projektować możliwie blisko wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

Na całej trasie należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski.

Skrzynki uliczne duże z deklem ciężkim. Korpus z żeliwa lub z polietylenu (jeżeli              z polietylenu to stosować HDPE, wytrzymałość na temperaturę +2000C, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenosząca obciążenie  40 T).

Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

Montaż wodociągu o średnicy powyżej 110 mm za pomocą zgrzewów doczołowych         i połączeń kołnierzowych; co piąty zgrzew stosować złącze elektrooporowe. 
Montaż wodociągu o średnicy Dz 110 mm i mniejszej za pomocą elektrozłączek                i połączeń kołnierzowych. 
Sposób montażu i układania wg instrukcji. 

1.3. Przyłącza wodociągowe
Przyłącza wodociągowe należy projektować do średnicy ø63 mm z polietylenu PE 80 SDR 11 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem. Całość przyłącza winna być zaprojektowana w jednolitym systemie materiałowym. Szczegóły dot. jakości materiałów zgodnie z wytycznymi.

Na rurociągach rozdzielczych polietylenowych należy stosować nawiertki polietylenowe z zaworem odcinającym, samonawiercające, z wyprowadzeniem trzpienia        w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. Szczegóły wymogów materiałowych                 i dopuszczeń w załącznikach.

Na rurociągach rozdzielczych wykonanych z materiałów: PVC, stal, żeliwo, AC – należy stosować nawiertki o rozwiązaniach materiałowych wg  wytycznych. 

Wszystkie elementy przyłącza należy łączyć za pomocą złącz elektrooporowych, a do połączeń gwintowych złącz elektrooporowych z gwintem. 

Przejścia przez przegrody budowlane (ściana, posadzka) – w tulei mechanicznej. 

Przed i za wodomierzem należy zaprojektować zawory odcinające – za wodomierzem zawór skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym do pomiaru ciśnienia. Wodomierz musi być zaopatrzony w konsolę. Przed wodomierzami sprzężonymi lub śrubowymi stosować filtry. Należy również zaprojektować na instalacji za zestawem wodomierzowym zawór antyskażeniowy wg PN-B-01706/AZ1. Na trasie przyłącza, od nawiertki do budynku należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 

Skrzynki uliczne do nawiertek duże z deklem ciężkim. Korpus z polietylenu lub z żeliwa (jeżeli z polietylenu to stosować HDPE, wytrzymałość na temperaturę +2000C, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenosząca obciążenie  40 T). Uzbrojenie winno być oznakowane tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

W przypadku gdy budynek jest niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca montażu wodomierza należy projektować studzienki wodomierzowe o średnicy ø1000. Studnie wodomierzowe z tworzyw sztucznych z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi, konsolą oraz uszczelnieniami, lub o tych samych gabarytach – z polimerobetonu lub betonu B45 - jak w wytycznych dla kanalizacji. Studnie wodomierzowe winny być wyposażone we włazy szczelne zabezpieczające przed napływem wód opadowych. 

W uzasadnionych przypadkach (brak miejsca) dopuszcza się stosowanie studni o mniejszej średnicy. W przypadku zastosowania takiej studni nie istnieje możliwość montażu drugiego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

1.4. Wymogi ZWiK Sp. z o.o. dla stosowanych materiałów i armatury

Rury  z żeliwa sferoidalnego

1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 

· Atest higieniczny PZH

· Deklaracja zgodności producenta zgodnie z PN-EN 545

· Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne

- rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z certyfikatami dopuszczeniowymi

- rura wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 o pramateriach zgodnych z PN-EN 545

- klasa rur w standardzie podstawowym K9 (K40)

- wymagania wytrzymałościowe zgodne z PN-EN 545

- powłoki ochronne:

· rura z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrznie cynkowana i powleczona bitumem

 - jakość powłoki cementowej i jej grubość zgodna z normą PN-EN 545. Wykonanie metodą odśrodkową

- zewnętrzna powłoka cynkowa powinna spełniać warunek min. 130 g cynku na 1m2 powłoki. Wykonanie powłoki cynkowej w łuku elektrycznym (metoda plazmowa)

- grubość bitumicznej warstwy zabezpieczającej powłokę cynkową min. 70 µm 

· rura z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrznie z powłoką cynkowo-aluminiową i powleczona epoksydem

 - jakość powłoki cementowej i jej grubość zgodna z obowiązującymi normami. Wykonanie metodą odśrodkową

- zewnętrzna powłoka cynkowo-aluminiowa powinna spełniać warunek min. 400 g na 1m2 powłoki. Stop cynkowo-aluminiowy składający się z 85% cynku i 15 % aluminium; wykonanie w łuku elektrycznym (metoda plazmowa)

- grubość epoksydowej warstwy zabezpieczającej powłokę cynkowo-aluminiową min. 100 µm 

· rura z powłoką wewnętrzną poliuretanową, zewnętrznie z powłoką cynkową i powleczoną bitumem lub epoksydem

 - jakość powłoki poliuretanowej zgodna z obowiązującymi normami Grubość powłoki min. 1,5mm. Przyczepność poliuretanu do podłoża min. 5 N/mm2. Wytrzymałość na rozciąganie 25 N/mm2. Wykonanie powłoki metodą odśrodkową

- zewnętrzna powłoka cynkowa powinna spełniać warunek min. 130 g cynku na 1m2 powłoki. Wykonanie powłoki w łuku elektrycznym (metoda plazmowa)

- grubość bitumicznej warstwy zabezpieczającej powłokę cynkową min. 70 µm 

- grubość poliuretanowej warstwy zabezpieczającej powłokę cynkową min. 0,9±0,1 mm 

3. Ustalenia dodatkowe:
- w przypadku rozwiązań niestandardowych klasę rur oraz powłoki ochronne należy każdorazowo uzgodnić w ZWiK

- złącza inne niż standardowe należy każdorazowo uzgodnić w ZWiK

- zastosowanie rur kalibrowanych lub niekalibrowanych i ich procentowy udział należy każdorazowo uzgodnić w ZWiK na etapie projektu.

4. System połączeniowy z kształtek żeliwnych należy dostosować do przyjętego rozwiązania materiałowego rury i uzgodnić na etapie projektu ze ZWiK.

Rury  wodociągowe  PE

1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 lub 9002

· Atest higieniczny PZH

· Deklaracja zgodności producenta

· Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne

· rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych; surowiec użyty do produkcji rur powinien posiadać certyfikat ISO 9001 lub 9002

· rury w całości w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem

· wytrzymałość rur odpowiednio PN10 i PN12,5

· kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być wykonane z tego samego materiału co rura

· należy stosować jednolity system kształtek

· do średnicy Dz. 63mm stosować rury PE 80 SDR 11

· powyżej średnicy Dz. 63 mm   stosować rury PE 100 SDR 17
Kształtki z żeliwa sferoidalnego

1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 

· Atest higieniczny PZH

· Deklaracja zgodności producenta zgodnie z PN-EN 545

· Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne

- kształtki z żeliwa sferoidalnego o parametrach zgodnych z PN-EN 545 dostosowane do klasy rur (w standardzie podstawowym K9 (K40)

- kształtki wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40

- system połączeniowy z kształtek żeliwnych należy dostosować do przyjętego rozwiązania materiałowego rury

· do rur z powłokami poliuretanowymi należy stosować kształtki z powłokami poliuretanowymi lub epoksydowymi

· do rur z wewnętrznymi powłokami cementowymi należy stosować kształtki z powłokami poliuretanowymi, epoksydowanymi oraz z wewnętrznymi powłokami cementowymi.

- kształtki kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z certyfikatami dopuszczeniowymi

- kształtki kołnierzowe uszczelnione za pomocą uszczelki płaskiej elastomerowej z wkładką stalową –wymagania określone w normie PN-EN 681-1 z kołnierzami owierconymi zgodnie z normą PN-EN 1092-2

- powłoki ochronne:

· Kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną poliuretanową o jakości zgodnej z obowiązującymi normami. Grubość powłoki min. 1,5mm. Przyczepność powłoki  do podłoża min. 5 N/mm2. Wytrzymałość na rozciąganie 25 N/mm2. Poliuretan dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. Grubość powłoki poliuretanowej zewnętrznej min. 0,9±0,1 mm
· Kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną i zewnętrzną z proszkowego lakieru epoksydowego. Grubość powłoki min. 250 µm nakładanej w temp. 200 0C

· Kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrznie z lakieru bitumicznego lub epoksydowego. Jakość powłoki cementowej i jej grubość zgodna z obowiązującymi normami. Grubość zewnętrznej powłoki min. 120 µm 

3. Ustalenia dodatkowe:
- w przypadku rozwiązań niestandardowych kształtki oraz powłoki ochronne należy każdorazowo uzgodnić w ZWiK

- połączenia niestandardowe należy każdorazowo uzgodnić w ZWiK

Kształtki  elektrooporowe i doczołowe z PE

1. Certyfikaty i dokumenty:

· ISO 9001 lub 9002

· Atest higieniczny PZH

· Deklaracja zgodności producenta

· Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe

· kształtki wykonane z polietylenu PE 100

· kształtki powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych

· surowce używane do produkcji powinny posiadać certyfikat ISO

· kształtki w kolorze czarnym

· producent powinien produkować pełny asortyment kształtek dla zapewnienia jednolitego systemu połączeń

· wytrzymałość ciśnienia kształtek PN 16.

Nawiertka   na  rurociąg  PE

1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 lub 9002

· Atest higieniczny PZH

· Deklaracja zgodności producenta

· karta katalogowa

2. Rozwiązania techniczno-materiałowe

· nawiertka wykonana w całości z PE 100 z elementami ze stali nierdzewnej i mosiądzu

· nawiertka powinna posiadać zawór odcinający z wyprowadzeniem do powierzchni terenu

· nawiertka powinna posiadać po zgrzaniu z rurą możliwość samonawiercenia

· nawiertka powinna być wyposażona w zawór kątowy z frezem

· trzpień ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w strefie O-ringowej polerowany

· nawiertka powinna pozwalać nawiercać rurociągi pod ciśnieniem 16 bar.

· trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta nawiertki

· skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z żeliwa lub z polietylenu (jeżeli z polietylenu to  HDPE o wytrzymałości na temperaturę +2000C, podstawa pod skrzynkę      z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T).

Nawiertka  na  rurociągi PVC, stal, żeliwo, AC
1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 lub 9002
· Atest higieniczny PZH

· Deklaracja zgodności producenta
· Karta katalogowa
2. Rozwiązania techniczno-materiałowe
- wszystkie elementy żeliwne powinny być pokryte proszkiem epoksydowym grubość powłoki ochronnej min. 250 μm

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 

- kabłąk (obejma, taśma) na rurę stalową, żeliwną, AC -  wykonane wyłącznie ze stali 

   nierdzewnej z izolującą podkładką gumową 

-  kabłąk (obejma) na rurę PCW - z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 1ub z PCW, PP, PE 

   wyposażony w przekładkę gumową

- elementy łączące korpus z kabłąkiem wykonane ze stali nierdzewnej 

- korpus zaworu kątowego wykonany z mosiądzu prasowanego ewentualnie z plastiku 

  (polyoxymethylen) - nie dopuszcza się innych wykonań materiałowych. 
- korpus zaworu prostego (zasuwa odcinająca) do poziomego nawiercania wykonany z mosiądzu prasowanego tub plastiku (polyoxymethylen) lub żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 

-  ochrona antykorozyjna korpusu zaworu prostego za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki z proszków epoksydowych lub EKB, grubość powłoki ochronnej min. 250 μm, temperatura stapiania proszku żywicy epoksydowej 200 0C 

-  wrzeciono zaworu  kątowego i zaworu prostego wykonane ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono polerowane 

-  zawór kątowy oraz zawór prosty, winien posiadać minimum 2 główne oringi 

-  gwint zaworu kątowego prosty (cylindryczny)

-  nie dopuszcza się stosowania zaworów zamykających ćwierćobrotowych 

- zawór w miejscu połączenia z opaską uszczelniony za pomocą oringu

-  montaż zaworu w opasce winien umożliwiać regulację zaworu względem  osi rurociągu

- w przypadku zaworów kątowych wykonanych z mosiądzu głowica zaworu powinna być  

   zabezpieczona przed wykręceniem

-  zawór i zasuwka zamykany w prawą stronę

-  konstrukcja nawiertki winna umożliwiać dokonanie nawiercenia rurociągu pod ciśnieniem wody 16 bar przy pomocy aparatu nawiercającego

-  nawiercanie rurociągu aparatem nawiercającym odbywać się będzie poprzez zawór kątowy w przypadku zastosowania zaworu mosiężnego, (przy rurach AC stalowych i żeliwnych) lub przy pomocy frezu nawiercającego (rury PE i PCV), a przypadku zaworów z polyoxymethylenu wiercenie odbywa się poprzez opaskę górną (siodełko), która musi być wyposażona w element zamykający (lizak)

- trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta nawiertki 

-  w skład kompletnej nawiertki wchodzą następujące elementy: 

a) opaska górna oraz dolna (siodełko plus obejma, kabłąk) 

b) zawór kątowy lub prosty 

c) trzpień teleskopowy oryginalny producenta nawiertki 

Zasuwa kołnierzowa

1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 lub 9002

· Deklaracja zgodności producenta

· Atest higieniczny PZH 

· Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe

· obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

· opcjonalnie obudowa i głowica monolityczna jednoczęściowa z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

· ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250 (m. Temperatura stapiania proszku żywicy epoksydowej +200(C

· korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40                           z nawulkanizowaną powłoką (wewnętrznie i zewnętrznie) z EPDM lub NBR 

· opcjonalnie korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40                           z ochroną antykorozyjną jak wyżej, uszczelnienie pomiędzy klinem a obudową za pomocą uszczelnień elastomerowych trwale połączonych z konstrukcją klina z elementów zabezpieczonych antykorozyjnie

· wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W części uszczelniającej wrzeciono polerowane 

· kostka zasuwowa mosiężna kuta oszlifowana bez ostrych krawędzi

· przelot zasuwy prosty bez gniazda

· zasuwa powinna posiadać minimum 2 główne O-ringi

· O-ringi wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, że produkt ten posiada aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do stosowania do kontaktu z wodą pitną.

· gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna), musi być odseparowany od kontaktu z wodą

· opcjonalnie, uszczelnienie bez gwintowe, pomiędzy tuleją wrzeciona a obudową,                           z zabezpieczeniem przed wysunięciem. Strefa uszczelniająca w zabezpieczeniu antykorozyjnym jak wyżej 

· śruby łączące korpus z głowicą ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracją wody lub połączenie korpusu z głowicą w systemie bez śrubowym                      z zapewnieniem szczelności 16 bar

· zabezpieczenie przed korozją oraz dostępem wody gruntowej do łbów śrub łączących głowicę    z korpusem, poprzez ich zalanie masą plastyczną na gorąco (jeżeli takie połączenie przewiduje konstrukcja zasuwy)

· kolor zasuwy niebieski

· trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
Stosować zasuwy kołnierzowe długie F-5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zasuw kołnierzowych krótkich F-4, których zastosowanie będzie wymagało każdorazowego uzgodnienia w ZWiK.
Przepustnice

1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 lub 9002

· Atest higieniczny PZH

· Deklaracja zgodności producenta

· Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe

· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

· tarcza zamykająca wykonana j.w. lub ze stali nierdzewnej

· uszczelnienia O-ringowe oraz profilowe wykonane z EPDM lub NBR

· wałek strony napędowej oraz wałek strony luźnej wykonany ze stali nierdzewnej

· wałki powinny być ułożyskowane

· uszczelnienie pomiędzy korpusem a tarczą żeliwną za pomocą uszczelki profilowej z EPDM lub NBR

· uszczelnienie pomiędzy korpusem a tarczą ze stali nierdzewnej za pomocą pełnej powłoki EPDM lub NBR (nawulkanizowanej na korpusie wewnątrz)

· ochrona antykorozyjna korpusu i tarczy zewnątrz i wewnątrz za pomocą proszków epoksydowych o grubości powłoki min. 250(m

· trzpień łączący teleskopowy oryginalny producenta przepustnicy

· skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z żeliwa lub z polietylenu (jeżeli z polietylenu to  HDPE o wytrzymałości na temperaturę +2000C, podstawa pod skrzynkę        z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T).

Hydrant p.poż. nadziemny

1. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 lub 9002

· Deklaracja zgodności producenta

· Certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pożarowej wydane przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

· Atest higieniczny PZH

· karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe

· hydrant w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku jego złamania

· korpus (kolumna) i głowica hydrantu wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 pokryty wewnątrz i na zewnątrz proszkiem epoksydowym o grubości powłoki min. 250 (m W części nadziemnej dodatkowa powłoka poliestrowa zabezpieczająca przed działaniem promieni UV

· opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, głowica z odlewu aluminiowego lub z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jak wyżej, stopa (część podziemna z zmaknięciem) z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych j.w.

· hydrant z obrotową głowicą lub korpusem

· złącza do węży typu STORZ szt.2

· głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb p.poż.

· zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu

· uszczelnienia hydrantu typu O-ring

· czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych

· odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Czas odwodnienia części nadziemnej min.                   1 metr/minutę

· wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w części uszczelniającej, szlifowany

· kostka (nakrętka) wrzeciona mosiężna, wykonana metodą prasowania

· śruby łączące ze stali nierdzewnej A2-70, nakrętki A4-80.

· W hydrantach z żeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniająca wrzeciona wykonana z mosiądzu.

· stożek zaworu zamykającego z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozją z nawulkanizowaną warstwą tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną

· Napisy na głowicy i kolumnie języku polskim

· Kolor hydrantu - czerwony

Uwaga: 

W przypadku nowych inwestycji i remontów lokalizację hydrantów nadziemnych należy uzgodnić z rzeczoznawcą zabezpieczeń pożarowych.

Hydrant p.poż. podziemny

3. Certyfikaty i dokumenty

· ISO 9001 lub 9002

· Deklaracja zgodności producenta

· Certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pożarowej wydane przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

· Atest higieniczny PZH

· karta katalogowa

4. Rozwiązania materiałowe

· obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

· ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy; wewnątrz emaliowane lub powłoka z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250 (m.

· stożek zaworu zamykającego z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozją z nawulkanizowaną warstwą tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną

· czop spustowy wykonany z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych

· odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne

· wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w części uszczelniającej szlifowany

· na zewnątrz powłoka z proszków epoksydowych

· hydrant powinien posiadać minimum 2 główne O-ringi umieszczone w tulei mosiężnej.

· hydrant powinien posiadać deflektor zanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej

· śruby łączące ze stali nierdzewnej

· hydrant powinien posiadać ochraniacz czworokątny wrzeciona

· skrzynka hydrantowa z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z żeliwa lub polietylenu HDPE o wytrzymałości na temperaturę +2000C, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T.

1.5. Wymagania wykonawcze do montażu rurociągów PE

1. Ocenie zgrzewu doczołowego podlega:

   a) pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu

   b) oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur

   c) badanie niszczące polegające na skręceniu ściętej wypływki i próbie jej rozerwania

· rysunek nr 1 przedstawia wymiary podlegające kontroli. Kryteria oceny są następujące:

· K>0

· V – przesunięcie ścianek nie może przekraczać 10 % grubości ścianki e

· B – szerokość wypływki powinna posiadać wartość B>0,7 grubości ścianki rury e

· [image: image5.wmf]e – grubość ścianki rury 

rys. nr 1

Minimalna i maksymalna szerokość wypływki winna odpowiadać wartościom:

B>0,7e

[image: image6.jpg]


Jeżeli którykolwiek z parametrów wypływek nie mieści się w ustalonych granicach należy wykonać nowy zgrzew.

ZWiK Sp. z o.o. wymaga stosowania do zgrzewania doczołowego wyłącznie zgrzewarek z automatycznym procesem zgrzewania z wydrukiem parametrów zgrzewania. Zgrzewarka powinna mieć ważną kalibrację.

2.  Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:

a) oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych  

w niej przewodów wodociągowych

b) sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna.
1.6. Wymagania dodatkowe dla wykonawców (inwestorów) sieci wodociągowej

1. Przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wodociągowych należy powiadomić o tym ZWiK Sp. z o.o.

2. Do oznakowania sieci wodociągowej stosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski, którą należy wyprowadzić do skrzynek zasuwowych.

3. Obudowy zasuw zaopatrzyć w komory odwodnieniowe wykonane z rur PVC Dz. 160 mm o długości 0,5 m.

4. W terenie nie urządzonym uzbrojenie sieci należy obrukować lub obetonować min. 1,2x1,2 m.

5. Wodociąg układać na rzędnej projektowanej. 
6. Nowo budowane sieci wodociągowe należy zgłosić do przeglądu technicznego w stanie odkrytym.

7. Przegląd końcowy sieci wodociągowych sieci budowanych wraz z przyłączami pod nadzorem pracowników ZWiK może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu.
8. Włączenie  i  wyłączenie wody wykonuje tylko i wyłącznie  ZWiK Sp. z o.o.

9. Nawiercenia do istniejących wodociągów wykonuje wyłącznie ZWiK Sp. z o.o.

10. Wcinkę do wodociągu na trójnik może wykonać wykonawca po uzyskaniu protokołu                z przeglądu kompletności materiału i uzgodnieniu terminu wyłączenia wody z ZWiK Sp.     z o.o.

11. Wykonany wodociąg włącza do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.

12. Odbiór odwodnień magistral należy dokonać z Wydziałem Gospodarki Sanitarnej ZWiK Sp. z o.o.

13. Operat geodezyjny powinien uwzględniać obce uzbrojenie krzyżujące się                           z wykonywanym wodociągiem. Wodociągi wyłączone z eksploatacji powinny być oznaczone na mapie powykonawczej zasadniczej słowem ‘nieczynny’.

1.7.  Wymagane dokumenty do przeglądu sieci wodociągowej
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę (ksero).

2. Dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych (ksero).

3.     2a) wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. 1 egz. oryginalnych warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci (do wglądu) 
5. 1 egz. oryginalnej karty informacyjnej odbiorcy do warunków

6. 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego oryginalnie uzgodnionego przez ZWiK Sp.       z o.o. podpisanego przez kierownika budowy.

7. 3 egz. rysunku powykonawczego wybudowanej sieci wodociągowej.

8. 3 egz. kopii mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK. W przypadku inwestycji realizowanej na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. - 5 egz. kopii mapy zasadniczej          z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK.
7a. Oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o zgodności inwentaryzowanej trasy           

     z projektem technicznym wraz z ewentualnym szkicem rozbieżności
9. 1 egz. szkicu polowego.

10. 1 egz. wykazu współrzędnych dotyczących elementów sieci i przyłączy wodociągowych w formie elektronicznej zapisane w pliku tekstowym (do 5 punktów dopuszcza się w formie papierowej).

11. Dowód wpłaty za nawiercenie rurociągu.

12. Dowód wpłaty za ryczałtowy pobór wody do celów płukania sieci 
13. Wynik badania wody wykonany przez upoważnione laboratorium.

14. Protokół odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych z Urzędu Miejskiego.

15. Lista zgrzewów (prowadzona na bieżąco – do wglądu na budowie).

16. Protokoły zgrzewów (wypełnia zgrzewacz).

17. Karty kontrolne zgrzewania doczołowego (wypełnia inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy i w czasie wykonywania zgrzewów).

18. Karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego.

19. Ksero aktualnych uprawnień zgrzewacza.

Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów

20. Atesty higieniczne na materiały wydane przez PZH.

21. Dokumenty atestacyjne (wyrób oznakowany znakiem budowlanym – symbol B):

20a) certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób tego wymaga na podstawie odrębnych przepisów),

20b) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną.

22. Certyfikat ISO 9001 lub 9002
23. Specyfikacja dostawcy rur.
1.8. Wymagane dokumenty do przeglądu przyłącza wodociągowego

1. Dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych (ksero) wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. 1 egz. oryginalnych warunków technicznych (do wglądu) wraz z kartą informacyjną odbiorcy, wydanych przez ZWiK Sp. z o.o.

3. 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego oryginalnie uzgodnionego przez ZWiK          Sp.  z o.o.

4. 4 egz. rysunku powykonawczego przyłącza.

5. 3 egz. kopii mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK.

6. 1 egz. szkicu polowego.

7. 1 egz. wykazu współrzędnych dotyczących elementów przyłączy wodociągowych na dyskietce (do 5 punktów dopuszcza się w formie papierowej).

8. Dowód wpłaty za oznakowanie tabliczką informacyjną (w przypadku gdy tabliczkę wykonuje ZWiK Sp. z o.o.).
9. Dowód wpłaty za nawiercenie. 

10. Dla przyłączy powyżej Ø 63:

a) protokoły zgrzewów,

b) lista zgrzewów,

c) ksero aktualnych uprawnień zgrzewacza,

d) atest higieniczny PZH,

e) dokumenty atestacyjne.

LISTA ZGRZEWÓW

BUDOWA, WODOCIĄG, ULICA: ...............................................................................

	SZKIC TRASY


	USYTUOWANIE ZGRZEWU

mb trasy
	NR ZGRZEWU
	RODZAJ ZGRZEWU
	NR UPRAWNIEŃZGRZE-WACZA
	NR KARTY KONTROLNEJ

	C - doczołowe
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PROTOKÓŁ ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO

                  Zlecenie nr:.....................          Zgrzewacz, nazwisko i imię:....................................................................  Zgrzewarka, producent:.................................

                  Wykonawca:...........................                                                                                                                      typ:................................................................................

	1

NR ZGRZEJNY

DATA


	2

RURA
	3

WARUNKI ATMOSFERYCZNE
	4

CIŚN. RUCHU

[bar]


	5

DANE TABELARYCZNE DLA
	6

PARAMETRY ZGRZEWANIA DLA
	7

DANE CYKLU ZGRZEWANIA
	8

WYPŁYWKA

	
	średnica 

D [mm]
	grubość ścianki S [mm


	słońce
	sucho
	mokro
	wiatr
	temperatura
	
	Wyrów. i zgrzew.

P1=0,15 N

[bar]
	Nagrze-wania

P2=0,01 N

[bar]
	Wyrów. i zgrzew.

Pz=P+P1
[bar]
	Nagrze-wania

Pn=P+P2
[bar]
	Temp płyty grzejnej

 0C
	Wypływka wyrównania[mm]
	Czas nagrzewan. [sek]
	Czas przestaw. płyty [sek]
	Czas stygnięcia [min]
	Szerokość

	
	
	
	
	
	
	
	od 0C
	do 0C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	max [mm]
	min [mm]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KARTA KONTROLNA

DLA ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO NR.......................

INWESTOR: .......................................................... NR KOLEJNY ZGRZEWU: ...............

WYKONAWCA:.........................................................................

	OPERATOR (ZGRZEWACZ)


	NR UPRAWNIEŃ

	ŚREDNICA RURY



	PRODUCENT RUR/ KSZTAŁTEK



	NR BADANIA KWALIFIKACYJNEGO IGNiG




	PRODUCENT ZGRZEWARKI/ TYP



	NR ZGRZEWARKI



	DATA KALIBRACJI



	FIRMA KALIBRUJĄCA




DANE TECHNOLOGIE ZGRZEWANIA

	TEMPERATURA ZGRZEWANIA

(powierzchni płyty grzejnej) [0C]

DOCISK PODCZAS OGRZEWANIA WSTĘPNEGO DO UZYSKANIA WYPŁYWKI 2 mm [bar]

CZAS DOGRZEWANIA [sek]

CZAS USTAWIENIA [sek]

DOCISK PODCZAS ZGRZEWANIA [bar]

CZAS ZGRZEWANIA I CHŁODZENIA [min]
	DLA URZĄDZENIA Z AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ PROCESU ZGRZEWANIA

MIEJSCE NA WKLEJENIE WYDRUKU


KARTA KONTROLNA

DLA ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO NR.......................

INWESTOR: .......................................................... NR KOLEJNY ZGRZEWU: ...............

WYKONAWCA:.........................................................................

	OPERATOR (ZGRZEWACZ)


	NR UPRAWNIEŃ

	ŚREDNICA RURY



	PRODUCENT RURY


	NR BADANIA KWALIFIKACYJNEGO IGNiG:



	NAZWA ELEKTROKSZTAŁTKI

I WYMIARY



	PRODUCENT ELEKTROKSZTAŁTKI


	NR BADANIA KWALIFIKACYJNEGO IGNiG:




	PRODUCENT ZGRZEWARKI/ TYP



	NR ZGRZEWARKI



	DATA KALIBRACJI



	FIRMA KALIBRUJĄCA




DANE TECHNOLOGIE ZGRZEWANIA

	NAPIĘCIE ZGRZEWANIA [V]


	
	DLA URZĄDZENIA Z AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ PROCESU ZGRZEWANIA

MIEJSCE NA WKLEJENIE WYDRUKU

	CZAS ZGRZEWANIA [sek]


	
	

	OCENA WIZUALNA ZŁĄCZA


	
	


Data:...........................

Operator:............................................              Inspektor nadzoru:...............................................

                                                                          Kierownik robót:................................................

III. KANALIZACJA

1.  WYMAGANIA JAKOŚCIOWE MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO BUDOWY KANALIZACJI

1.1. Kanalizacja grawitacyjna

1.1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej

A. Kanały i przyłącza

Kanały sanitarne do ø 600 mm należy projektować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295), żeliwa sferoidalnego, rur litych PVC (wg PN EN 1401-1) lub rur litych z polipropylenu (PP) (wg PN EN 1852-1). W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się na sieciach rozdzielczych rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełniaczami mineralnymi (piasek kwarcowy). 

B. Kolektory

Kolektory sanitarne powyżej ø 600 mm należy projektować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295), żeliwa sferoidalnego lub z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełniaczami mineralnymi (piasek kwarcowy). 

Kolektory sanitarne projektowane z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełniaczami mineralnymi (piasek kwarcowy) każdorazowo należy uzgadniać na etapie wstępnym w ZWiK Sp. z o.o. 

1.1.2. Sieć kanalizacji ogólnospławnej

A. Kanały i przyłącza

jak w pkt. 1.1.1. A.

B. Kolektory

Kolektory ogólnospławne powyżej ø 600 mm należy projektować z rur jak w pkt. 1.1.1.B. lub z betonu, żelbetu, polimerobetonu dla kanałów o profilach specjalnych.

1.1.3. Sieć kanalizacji deszczowej

A. Kanały

Kanały deszczowe do ø 600 mm należy projektować z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295), rur PVC (wg PN EN 1401-1) lub rur polipropylenowych (PP) (wg PN EN 1852-1). 

B. Przyłącza

Należy projektować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295), rur PVC (wg PN EN 1401-1) lub z rur polipropylenowych (PP) (wg PN EN 1852-1).

C. Kolektory

Kolektory deszczowe powyżej ø 600 mm należy projektować z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295).

Rury kanalizacyjne z kamionki
Rury kamionkowe kielichowe co najmniej wewnątrz glazurowane z fabrycznie wmontowaną uszczelką produkowane zgodnie z normą PN-EN 295. Wytrzymałość rur powinna wynikać z obliczeń statycznych wykonanych przez projektanta lub producenta           i zaakceptowanych przez projektanta.

Połączenia ze ścianami studni betonowych za pomocą uszczelek lub króćców dostudziennych oraz króćców przystudziennych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Połączenia ze studniami z tworzyw sztucznych za pomocą elementów przejściowych               z tworzywa na kamionkę oraz króćców przystudziennych.

System musi obejmować kształtkę umożliwiającą wykonanie włączenia na tzw. ”oczko” (siodełko) do kanału głównego. Zakres średnic włączenia DN150÷DN200.

Rury kanalizacyjne z betonu, żelbetu


Przy projektowaniu kanalizacji zewnętrznej z rur jw. należy stosować cały system          z betonu, żelbetu – rury bez stopki i kształtki o połączeniach kielichowych  z uszczelką gumową EPDM montowaną fabrycznie, o wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie min. 75 kN/m dla średnicy nominalnej 300 mm,  zwiększająca się w miarę wzrostu średnicy rury lub kształtki. Beton do produkcji systemu klasy min. B45, współczynnik nasiąkliwości rur max.0,08 l/m2 przy podciśnieniu od 0 do 2,5 bar. Połączenia z rurą betonową (tzw. „oczko”) za pomocą gumowych złącz rurowych z gumy syntetycznej o twardości 40 ±5 IRHD lub poprzez przyłącze siodłowe.

Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego


System rur i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego – żeliwo sferoidalne min. GGG40 zewnętrznie ocynkowane i z powłoką bitumiczną; wewnątrz z powłoką z cementu glinowego lub poliuretanową. Uszczelnienie rur za pomocą elastomerowej uszczelki. System rur i kształtek, powłoki wewnętrznej, uszczelki zgodne wymaganiami z norm EN 598 i 681-1. 

Rury kanalizacyjne z polimerobetonu

Rury powinny charakteryzować się następującymi parametrami: wytrzymałość materiału:  na ściskanie 80-150 [N/mm2]; na zginanie 18-25 [N/mm2]; na rozciąganie 10 [N/mm2]; gęstość 2,3 g/cm3; odporność chemiczna pH 1-10;  odporność na zarysowania po 100 000 obciążeń < 0,5 mm; chropowatość powierzchni wewnętrznej < 0,1 mm.

Rury kanalizacyjne z PVC

W projektowaniu i wykonawstwie kanalizacji zewnętrznej z PVC należy stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), lite (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej. Należy stosować rury o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. System kształtek do średnicy ø200mm (włącznie) stosować o sztywności 4 kN/m2, powyżej tej średnicy o sztywności obwodowej 8 kN/m2. 

System musi obejmować kształtki przejściowe do połączeń z rurami systemów z kamionki      i betonu.
Rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP)


W projektowaniu i wykonawstwie kanalizacji zewnętrznej z polipropylenu (PP) należy stosować kompletny system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową. Stosować należy wyłącznie rury gładkie lite (o jednowarstwowej strukturze ścianki) z czystego polipropylenu zgodnie z normą PN EN 1852 o sztywności obwodowej min. SN 10. W miejscach szczególnie obciążonych (torowiska, skrzyżowania głównych ulic, posadowienie kanałów bardzo płytko lub bardzo głęboko), zaleca się stosowanie rur o sztywności obwodowej SN 16.

Rury kanalizacyjne z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym

Przy projektowaniu kanalizacji zewnętrznej z jw. należy stosować cały system wykonany z rur i kształtek o kompozytowej strukturze ścianki rur i kształtek na bazie żywic poliestrowych i włókien szklanych z wypełniaczami mineralnymi (piasek kwarcowy)              o powierzchni zewnętrznej gładkiej, łączone za pomocą łączników typu mufowego                  z uszczelnieniem gumowym (EPDM, PUR). Sztywność obwodowa nominalna min. 10000 N/m2. System musi obejmować kształtki przejściowe do połączeń z rurami systemów PVC      i kamionki, beton, żelbet.


Dla wyżej wymienionych rur obowiązuje sztywność obwodowa nominalna wg ISO.

UWAGA 

Stosowane w drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu rury wymagają aprobaty technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa (np. drogi wlotowe, wylotowe    z miasta, Śródmieście) i wymagają obliczeń statycznych.


Producent systemu z rur kamionki, PVC, żeliwa sferoidalnego, żywic poliestrowych i PP musi posiadać aktualny certyfikat ISO.


Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi wymagają indywidualnego uzgodnienia na etapie projektu budowlanego.
1.2. Studnie kanalizacyjne

· 
Studnie kanalizacyjne należy projektować zgodnie z PN-B-10729. Studnie kanalizacyjne w ulicach i na przykanalikach należy projektować w systemie z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.  System musi składać się z elementów takich jak:

- kręgi  betonowe,  elementy  przejściowe, płyty  nadstudzienne,  zwężki,  fundamenty            z wykonanymi fabrycznie kinetami i  przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych; pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni. Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min.  B45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporny (F-50). 


Dla  kanału o przekroju powyżej 800 mm stosować komory prefabrykowane z betonu o charakterystyce jw. lub wg projektu budowlanego konstrukcyjnego.


Dla kanału o przekroju  powyżej 800 mm i budowanego wg systemu kanalizacji zewnętrznej na bazie żywic poliestrowych i włókien szklanych studnia kanalizacyjna  ma stanowić  monolit z kanałem przygotowany fabrycznie przez producenta jako kształtka, zakończony pod zwieńczeniem  pierścieniem odciążającym i płytą nadstudzienną z betonu      o charakterystyce jw.


Studnie  stawiane  na  istniejącym  kanale - fundament  z betonu jw. ściany fundamentowe z cegły klinkierowej pełnej klasy min. 250, nasiąkliwość max. 6%, pozostałe elementy wg systemu jw. Kineta kanału głównego – materiał rodzimy (materiał, z którego wykonany jest kanał); kinety boczne – beton jw.

1.3. Wpusty


Osadnik należy projektować z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, w tym element z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanalika; beton klasy min. 45, nasiąkliwości max. 4 % , mrozoodporny. Średnica osadnika max. 500 mm.


Wpusty deszczowe łączone do kanalizacji ogólnospławnej muszą być wyposażone           w osadniki o głębokości 0,5 m oraz na odpływie mieć zamontowane syfony odwrócone łukiem do góry. Zwierciadło ścieków we wpuście powinno być na poziomie   1,2÷1,4 m.


W ulicach i drogach wpusty deszczowe klasy D400.

Dopuszcza się stosowanie kratek wykonanych z żeliwa szarego oraz polimerobetonu jako zwieńczenie wpustów ulicznych.

W przypadku przykrawężnikowych kratek dopuszcza się stosowanie klasy C250.

1.4. Zwieńczenia

1.4.1. Zwieńczenia studni


Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub z wypełnieniem betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. B-45 (beton zgodny z normą PN-EN 206-1). Średnica pokrywy włazu Ø 680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm, wysokość włazu 150±10mm.

W ulicach i drogach stosować włazy kanałowe klasy D400.

Wymagana deklaracja zgodności z normą jw.

1.4.2.  Zwieńczenia  wpustów

Zwieńczenia wpustów wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa  lub  z polimerobetonu. Głębokość osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

- Wpusty uliczne kołnierzowe klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowane luźno i na zawiasie

- Wpusty uliczne kołnierzowe bez kołnierza z jednej strony do zabudowy przy krawężniku klasy C250 o wymiarze 620x420mm mocowane luźno i na zawiasie

- W przypadku jednostronnego odwodnienia ulicy i przy dużym spadku terenu należy stosować wpusty mocowane na zawiasie o wymiarach 530x500 (±10)mm klasy D400.

Wymagany certyfikat zgodności z normą  jw.

1.5. Wcinki do kanałów ulicznych


Włączenie do istniejących kanałów projektować poprzez studnię kanalizacyjną (projektowaną zgodnie z wymogami niniejszych wytycznych), na tzw. „oczko” lub za pomocą trójnika. Nawiert otworu („oczko”) do kanału wykonać wiertnicą z wiertłem koronowym i zastosować uszczelnienie gumowe rurowe lub zamontować przyłącze siodłowe (kształtki zgodnie z systemem jak dla całej projektowanej sieci kanalizacyjnej).

1.6. Wytyczne do projektowania pompowni ścieków i rurociągów tłocznych

1.6.1. Dobór pomp

Pompy powyżej 10 kW muszą być wyposażone w czujnik wody w oleju, oraz czujnik  

wody   w stojanie. 

Pompy powyżej 100 kW musza być wyposażone w pomiar temperatury na łożyskach.

Rozruch pomp z silnikami powyżej 5,5 kW odbywać się będzie poprzez przełącznik  gwiazda-trójkąt, a powyżej 15 kW poprzez  softstart.

Zabezpieczenia pomp

Jako zabezpieczenia silników do  10 kW należy stosować zabezpieczenie zwarciowe                i termiczne w oparciu o wyłączniki silnikowe lub bezpieczniki i zabezpieczenia   termiczne.

Powyżej 15 kW należy stosować zabezpieczenia cyfrowe. 

Pompy muszą mieć zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Sterowanie pracą pomp:
Sterowanie pomp należy zaprojektować w oparciu o sterowniki PLC lub w oparciu                   o przekaźnikowy układ sterujący. 

Wymagania dla sterowań:

· Praca automatyczna w oparciu o sygnalizatory pomiary poziomu i wyłączniki poziomu 

· Praca ręczna z przycisków,

· Naprzemienna praca pomp, 

· Zbliżony czas pracy pomp,

· Zabezpieczenie pracy pomp przy wystąpieniu stanów awaryjnych w pompach, pompowniach, i w zasilaniu pompowni (zanik fazy). 

Pompownia

W pompowniach z pompami powyżej 10 kW należy zastosować zawór mieszający lub inne urządzenie mieszające ścieki

Zawory zwrotne i odcinające muszą być dostępne z poziomu roboczego.

Pomiary poziomu

Jako pomiary poziomu należy stosować przetworniki poziomu typu hydrostatycznego, pracujące w systemie dwuprzewodowym z sygnałem wyjściowym 4..20 mA w standartowych zakresach.

Dodatkowo należy zastosować pływakowe, gruszkowe sygnalizatory poziomu wyposażone    w jeden zestyk sygnalizacyjny przełączny jako zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbyt wysokim poziomem ścieków.

Szafka Sterownicza 

Budowa:

Szafka sterująca zawierająca układy zasilająco-sterownicze musi być wykonana w klasie ochrony min. IP55 z tworzyw sztucznych, zabezpieczona przed wpływem wysokich i niskich temperatur powietrza (ogrzewanie załączane termostatem) i osłonięta zewnętrzną szafką ochronną o solidnej konstrukcji, wykonaną z blach o grubości co najmniej 2 mm, pomalowanych trwałą powłoką proszkową. 

Szafka ochronna wykonać jako wolnostojąca na fundamencie z betonu, zabezpieczone przed włamaniem. 

Obydwie szafki wyposażyć w zamki. 

Cała aparatura zamontowana wewnątrz szaf musi być opisana przy użyciu tych samych symboli i opisów, które występują na rysunkach i listach zestawieniowych.

Oznaczony powinien być zarówno sam element jak i miejsce jego zabudowy, np. płyta montażowa.

Wszystkie opisy powinny być sporządzone w języku polskim.

Wyposażenie szafki:

1. wyłącznik główny,

2. zabezpieczenia pomp,

3. styczniki, 

4. pomiar prądu dla każdej pompy, 

5. pomiar napięcia z wybierakiem,

6. sterowanie ręczne i automatyczne dla każdej pompy,

7. sygnalizacja pracy i awarii pomp,

8. sygnał bardzo wysokiego poziomu, 

9. sygnał suchobiegu,

10. sygnał awarii zasilania,

11. licznik załączeń każdej pompy,

12. licznik godzin pracy pomp,

13. przekaźnik kontroli napięcia,

14. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe,

15. ogrzewanie z termostatu,

16. gniazdo 220V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym,

17. gniazdo wejściowe do podłączenia agregatu prądotwórczego.

Kable do pompowni

Kable między pompownią i szafką winne być prowadzone w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż pompy.

Sterowniki PLC

Należy zastosować PLC o minimalnej konfiguracji:

· Min 16 we/ 12 wy cyfrowych z możliwością rozbudowy, 

· Min 1 port szeregowy (RS 232 lub RS 485),

· 1 port Ethernet (wbudowany lub po konwersji portu szeregowego),

· konfiguracja we/wy analogowych zgodnie z potrzebami.

Sterowniki pompowni powinny spełniać następujące wymagania::

· możliwość autokonfiguracji sterownika;

· wbudowane bloki PID z możliwością jednoczesnej pracy kilku pętli regulacji;

· operacje zmiennoprzecinkowe;

· zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym;

· wbudowana pamięć RAM i pamięć Flash dla przechowywania programu, konfiguracji i danych;

· przełącznik start/stop;

· program narzędziowy w języku polskim

· 24 miesięczna gwarancja 

· dostępność standardowych modułów w ciągu 48 godzin

· rozbudowany system dystrybucji i serwisu technicznego w Polsce 
Układy we/wy sterownika muszą być zabezpieczone poprzez separatory sygnałów, przekaźniki pośredniczące, itp.
Pompownie przeznaczane do monitorowania

Pompownie które będą przeznaczone do monitorowania muszą posiadać oprócz cech ujętych powyżej następujące wyposażenie:

· przepływomierze elektromagnetyczne o klasie dokładności min. 0,5,  IP 68

· analogowy pomiar poziomu zbiornika 

· Czujniki kontaktronowe otwarcia drzwi oraz pokrywy komory studni

· Sterowniki PLC

· UPS

Wszystkie sygnały z pompowni muszą być doprowadzone do PLC.  

Szczegółowe wytyczne dotyczące AKPiA znajdują się w opracowaniu „Wytyczne do zintegrowanego systemu zarządzania i monitorowania gospodarki ściekowej”.
1.6.2. Rurociągi tłoczne
A. System rur i kształtek PEHD min. PN 6, łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. Wymagany certyfikat ISO 9001 lub 9002. Zgrzewanie wyłącznie zgrzewarkami automatycznymi. Rurociąg oznakowany taśmą PE z wkładką stalową.                                                  

· B. System rur i kształtek min. PN 6 o kompozytowej strukturze ścianki rur i kształtek na bazie żywic poliestrowych i włókien szklanych z wypełniaczami mineralnymi (piasek kwarcowy)   o powierzchni zewnętrznej gładkiej, łączone za pomocą łączników typu mufowego. Rurociąg    oznakowany taśmą PE z wkładką stalową. Wymagany certyfikat ISO 9001 lub 9002. 

C. System rur i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego – żeliwo sferoidalne min. GGG40 zewnętrznie ocynkowane i z powłoką bitumiczną; wewnątrz z powłoką z cementu glinowego lub poliuretanową. Uszczelnienie rur za pomocą elastomerowej uszczelki. System rur i kształtek, powłoki wewnętrznej, uszczelki zgodne wymaganiami z norm EN 598 i 681-1. 
1.6.3. Zbiorniki:

A. Zbiorniki prefabrykowane żelbetowe zakończone zwieńczeniem (zwieńczeniami)             z pokrywą betonową wg PN-EN 124 lub włazem (włazami) ze stali kwasoodpornej. Jakość betonu jw.

B. Zbiorniki z polimerobetonu

C. Zbiorniki z nienasyconych żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym                 o sztywności  obwodowej nom.  min. 5 kN/m2. Płyta fundamentowa z betonu jw. połączona ze zbiornikiem w celu zabezpieczenia przed wyporem. Pokrywa zbiornika         z materiału zbiornika lub żelbetowa z betonu jw. z włazami ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub wg PN-EN 124. Wymagana aprobata techniczna COBRTI INSTAL Warszawa.

D.  Zbiorniki z PEHD
1.6.4. Armatura

A. Armatura odcinająca – zasuwy nożowe ręczne, zalecane typ „zamknij- otwórz”. 

B. Armatura zwrotna – zawory kulowe, kula powleczona gumą. Materiał obudowy żeliwo

GG 25 zabezpieczone antykorozyjnie.  Wymagane certyfikaty zgodności z PN-92/M-74001. 
1.6.5. Rurociągi technologiczne – orurowanie

A. Rury, kształtki, połączenia z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami – stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki między kołnierzami NBR. Wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa.

B. Rury z kopolimeru polipropylenowego (PPCR), zgrzewanych i łączonych na gwint Wymagana aprobata techniczna COBRTI INSTAL Warszawa. 

1.6.6. Pompownie obsługowe
Zastosowane rozwiązania materiałowe wymagają indywidualnego uzgodnienia ze ZWiK Sp. z o.o. na etapie realizacji projektu budowlanego – wszystkie branże.

1.6.7. Warunki techniczne projektowania i wykonania bezobsługowej przepompowni ścieków   z pompami zatapialnymi i przepompowni typu  tłoczna.
1. Wybór rodzaju przepompowni należy przedstawić i uzgodnić w ZWiK Sp. z o.o. 
w Szczecinie na wstępnym etapie projektowania.
2. Przed pompownią na rurociągu grawitacyjnym przewidzieć studnię osadnikową. Przed       i za zbiornikiem pompowni zaprojektować zasuwy odcinające z wyprowadzeniem wrzeciona zasuwy do poziomu terenu. Teren pompowni powinien być ogrodzony.

3. Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy projektowanym i docelowym (prognozowanym) zrzucie ścieków na podstawie bilansu ścieków opracowanego przez biuro projektów (projektanta z odpowiednimi uprawnieniami). Bilans ścieków w zlewni projektowanej przepompowni musi być poparty danymi o ilości ludności zamieszkującej daną zlewnią (np. z biura planowania UM).

4. Założenia przyjęte do obliczeń oraz wyniki, wykonane przez projektanta:

a. Liczba mieszkańców w zlewni w czasie projektowania i na lata następne (prognozowana liczba mieszkańców) 

b. Podać w projekcie jakie zostały przyjęte współczynniki nierównomierności dobowej           i godzinowej oraz procentową ilość wód przypadkowych
c. Zaprojektować pojemność czynną zbiornika przepompowni w taki sposób aby przy uwzględnieniu wydajności pompy i napływie ścieków była zapewniona 
w ciągu doby co najmniej trzykrotna wymiana ścieków w rurociągu tłocznym. 
(w proj. obliczyć pojemność czynną zbiornika)
d. Obliczyć ilość załączeń pomp (pompy) w ciągu godziny (ilość cykli) oraz czas pracy pompy (długość cyklu)
e. należy podać (wyliczyć) geometryczną wysokość podnoszenia pomp 
     z dokładnym wyliczeniem strat liniowych i miejscowych w rurociągu tłocznym.

f.   Określić punkt pracy.
5. Maksymalna godzinowa wydajność pompy lub pomp musi być większa od maksymalnego dopływu ścieków o 10% do 20%. Pojemność czynną komory czerpnej należy obliczyć z ilości cykli pracy pompy w ciągu godziny. Zalecana ilość cykli 
8-12  c/h.  Do projektu należy załączyć obliczenia. 
6. Obliczenia przepompowni i doboru pomp należy zamieścić w projekcie budowlanym (budowlano – wykonawczym). Obliczenia należy wykonać w sposób analityczny 
i zobrazować w sposób graficzny, wykonane w języku polskim przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Obiekt przepompowni należy zabezpieczyć przed wydostawaniem się odorów do atmosfery.
8. Instalację wewnętrzną przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamontowane w komorze czerpnej muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. 
9. Do zasuw i zaworów zwrotnych musi być zapewniony dostęp obsługi (drabinki zejściowe); w razie potrzeby należy wykonać podest z powierzchnią antypoślizgową. 
10. Pomieszczenie pompowni typu tłocznia powinno zapewniać swobodne 
i bezpieczne dojście dla wykonywania czynności eksploatacyjnych.
11. Układ przepompownia i rurociąg tłoczny muszą być taka zaprojektowane aby zapewniona prędkość samoczyszczenia w rurociągu tłocznym na poziomie ok. 1 m/s.
12. Część rysunkowa projektu musi się składać z :

· Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 usytuowanie urządzeń na terenie działki, ogrodzenie, droga dojazdowa utwardzona, plac manewrowy, oświetlenie itd.

· Rzut przepompowni w skali 1:50 lub 1:100

· Przekrój przepompowni w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi wszystkimi istotnymi informacjami np. rzędna poziom min., rzędna poziom max, rzędna poziomu alarmowego, rzędna dopływu, zestawienie urządzeń itd.
· Projekt trasy rurociągu tłocznego na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500

· Profil podłużny rurociągu tłocznego w skali

13. Dokumentacja przepompowni musi składać się z następujących części:

· Część 1 – TECHNOLOGOCZNA

· Część 2 – BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

· Część 3 – ELEKTRYCZNA

· Część 4 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI

· Część 5 – INSTRUKCJA ROZRUCHU (w zakresie technologii i BHP)

· Część 6 – INSTRUKCJA EKSPLOATACJI (w zakresie technologii, elektrycznym, BHP i AKP)

14. Wykonawca robót budowlanych musi dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dwóch egzemplarzach:

- dokumentację powykonawczą przepompowni (również w wersji elektronicznej)

- dokumentację DTR zainstalowanych urządzeń,

- płytę CD z aktualną kopią aplikacji oprogramowania sterowników w wersji instalacyjnej.
Przepompownia ścieków wymaga uzgodnień z:


· Urzędem Miasta Szczecin - lokalizacja  i ZUDP (działka miejska)

· Sanepidem

· ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

· Rzeczoznawcą ds. BHP

· Rzeczoznawcą ds. ppoż.
UWAGA: Projekt budowlany (budowlano – wykonawczy) musi być wykonany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003r.  NR 120, poz. 1133). Projekt musi być podpisany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt budowlany nie jest ofertą handlową, wszystkie obliczenia i parametry techniczne muszą być opracowane przez projektanta, a nie przez przedstawiciela handlowego firmy oferującej swoje urządzenia.
1.7.  WYMAGANIA  DODATKOWE  DLA  WYKONAWCÓW  (INWESTORÓW) SIECI   KANALIZACYJNEJ

1.  Rozpoczęcie robót zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. na 3 dni przed terminem przedkładając oryginalnie uzgodniony projekt budowlany, warunki ogólne przyłączenia do sieci, kartę informacyjną odbiorcy oraz propozycje wykazu producentów poszczególnych grup materiałowych. Przy realizacji sieci kanalizacyjnych dostarczyć kopię planu sytuacyjnego       z naniesioną projektowaną siecią.

2. Kanały, przykanaliki i włączenia do kanału istniejącego wymagają przeglądów technicznych w stanie odkrytym. Realizowany kanał wymaga przeglądu technicznego            w stanie odkrytym odcinkami (od studni do studni). Kanały i przykanaliki wraz z gotowymi studniami wymagają przeglądu kamerą TV w stanie zakrytym. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt wykonawcy. Zgłoszenie do inspekcji dokonać na 7 dni przed terminem. 

3. Rurociągi tłoczne po zmontowaniu wymagają próby szczelności w obecności   upoważnionego pracownika ZWiK Sp. z o.o. Wykonanie rozruchu technologicznego pompowni ścieków powinno odbyć się z udziałem pracowników ZWiK Sp. z o.o.

4.  Sprawdzenie regulacji zwieńczeń studni i wpustów w stosunku do nawierzchni jezdni lub rzędnych terenu, kontroli studni i wpustów oraz po zagospodarowaniu terenu i przedłożeniu dokumentacji powykonawczej.       

5.   Podział inwestycji na etapy wymaga uzgodnienia ze ZWiK Sp. z o.o.

6. Jezdnie, pod którymi usytuowane są sieci kanalizacyjne, kanały nie posiadające nawierzchni docelowej muszą posiadać podbudowę betonową wg projektu budowlanego drogowego, co najmniej w strefie studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych o wymiarach ca 2.0 x 2.0 m. Wykonanie nawierzchni docelowej w późniejszym etapie budowy drogi wymaga uzgodnienia i odbiorowi technicznemu przez ZWiK Sp. z o.o. w zakresie regulacji zwieńczeń studni i wpustów. Koszty ewentualnej naprawy, wymiany uzbrojenia kanalizacyjnego ponosi inwestor.

7.  Kanały i przykanaliki wykonywane metodami bezwykopowymi lub poddawane renowacji wymagają opracowania odrębnego projektu budowlanego lub projektu renowacji, który podlega indywidualnemu uzgodnieniu ze ZWiK Sp. z o.o. zarówno w zakresie technologii wykonania jak i doboru materiałów.

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZEGLĄDU SIECI KANALIZACYJNEJ
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę (ksero).
2. Dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji  w budownictwie kierownika budowy – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych wraz z zaświadczeniem                     z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. 1 egz. warunków technicznych podłączenia do sieci miejskiej (oryginał) – do wglądu.
4. 1 egz. oryginalnej karty informacyjnej odbiorcy do warunków

5. 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego oryginalnie uzgodnionego przez ZWiK Sp.       z o.o., podpisanego przez kierownika budowy.

6. 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz ze szkicem sytuacyjnym.

7. 3 egz. kopii mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK (w tym 1 ksero). W przypadku inwestycji realizowanej na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. - 5 egz kopii mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK.
7a. Oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o zgodności inwentaryzowanej trasy           

     z projektem technicznym wraz z ewentualnym szkicem rozbieżności
8. 1 egz. szkicu polowego ze współrzędnymi geodezyjnymi i z naniesioną numeracją studni z projektu – 1 kpl.

9. 1 egz. wykazu współrzędnych dotyczących elementów sieci kanalizacyjnych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (poniżej 5-ciu punktów dopuszcza się wykaz współrzędnych w formie papierowej).

10. Protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodu kanalizacyjnego (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem).

11. Protokół odbioru nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza – wydany przez Zarząd Dróg       i Transportu Miejskiego U.M. 
Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów

12. Dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B)

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób tego wymaga na podstawie odrębnych przepisów)

b) deklaracja zgodności producenta
13. Świadectwa jakości rur i kształtek użytych do budowy kanalizacji oraz prefabrykowanych studni kanalizacyjnych (np. cegła, beton).

1.9.  WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  PRZEGLĄDU POMPOWNI  ŚCIEKÓW                 I  RUROCIĄGU  TŁOCZNEGO
1. Projekty budowlane powykonawcze pompowni i rurociągu tłocznego z naniesionymi zmianami i poprawkami w branżach: technologicznej i elektrycznej.

2. Szkice polowe:

· inwentaryzacji pompowni i terenu - 1kpl.

· rurociągu tłocznego - 1 kpl.

3. Mapy zasadnicze z pieczątką o wpisie do zasobów geodezyjnych:

· pompowni z wydzielonym terenem - 2 kpl.

· rurociągu tłocznego - 2 kpl.

4. Profil podłużny powykonawczy rurociągu tłocznego – 1 egz.

5. Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp w języku polskim – 1kpl.

6. Dokumentacja  techniczno-ruchowa  układu  sterowniczego  pompowni (sterownica)          

      w języku polskim – 1kpl.
7.  Dokumentacja odbiorcza zgodnie z „Wytycznymi do zintegrowanego systemu zarządzania     

     i monitorowania gospodarki ściekowej”.
8. Protokół szczelności rurociągu tłocznego z udziałem pracownika ZWiK Sp. z o.o.

9. Specyfikacja wyposażenia, armatury, pomp i innych urządzeń z podaniem ich nr     

       fabrycznych.

10. Deklaracja zgodności z aprobatą techniczną zbiornika pompowni z tworzywa sztucznego    

       lub alternatywnie świadectwo jakości zbiornika żelbetowego, z polimerobetonu.

11. Karty gwarancyjne pomp, sterownic, armatury, pływaków – 1 kpl.

12. Protokół rozruchu wstępnego pomp (pompowni) wykonany z udziałem producenta.

13. Instrukcja obsługi pomp, pompowni w języku polskim dostarczona przez producenta.

14. Sprawozdanie z rozruchu technologicznego pompowni z udziałem pracowników ZWiK   

       Sp. z o.o. – 2 kpl.

15. Instrukcja eksploatacji pompowni ścieków – 2 kpl.

16. Załączniki dot. rurociągów tłocznych z PE

a) Lista zgrzewów

b) Protokół zgrzewów

c) Karta kontrolna dla zgrzewania doczołowego

d) Karta kontrolna dla zgrzewania elektrooporowego  

Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów

16.Dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B)

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób tego wymaga na podstawie odrębnych

przepisów)

b) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną

IV. INFORMACJE OGÓLNE DLA INWETORÓW, WYKONAWCÓW        I  PROJEKTANTÓW

W ZAKRESIE PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

DO MIEJSKIEJ SIECI WOD.-KAN.

1. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.                     I UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

W celu załatwienia spraw związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci wod.-kan. należy:

1. Wypełnić wniosek w Biurze Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o. (ul. Golisza 10) o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. Do wniosku należy załączyć 1 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z projektowaną lokalizacją obiektu, Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii ZWiK.

Warunki techniczne można odbierać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub mogą zostać wysłane pocztą.

2. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych właściciel zleca jednostkom projektowym opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt budowlano-wykonawczy projektowanych sieci i przyłączy wod.-kan. należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK Sp. z o.o.
Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy przyłączeniowej na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.
W celu uzgodnienia projektu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. Wniosek wraz z dokumentacją należy składać w kancelarii ZWiK Sp. z o.o.

Uzgodnienia dokumentacji dokonuje się w Dziale Technicznym po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniem terminu uzgodnienia w Dziale (1 egz. projektu pozostaje w Dziale Technicznym – nie dotyczy przyłączy wod.-kan.).

Za uzgodnienie dokumentacji wystawiane są faktury, które należy opłacić w kasie (przed odbiorem dokumentacji) lub przelewem (osoby prawne).

3. W oparciu o uzgodnioną w ZWiK Sp. z o.o. dokumentację techniczną inwestor winien załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wod.-kan. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. ROBOTY MONTAŻOWE

 
Roboty montażowe przy wykonywaniu sieci (przyłączy) wod.-kan. mogą prowadzić specjalistyczne zakłady posiadające dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych wraz z zaświadczeniem          z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

1. Na 3 dni przed przystąpieniem do budowy sieci (przyłączy) wod.-kan. należy zawiadomić o tym ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie (odpowiedni Rejon – telefon j.n.).

2. Nawiercanie do sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie ZWiK Sp. z o.o., natomiast wcinki dokonuje się pod nadzorem ZWiK Sp. z o.o.
3. ZWiK Sp. z o.o. wykonuje prace związane z podłączeniem nieruchomości do sieci       wod.-kan. na zlecenie inwestora.
4. Za nawiercanie i nadzór nad wcinką (dot. osób fizycznych) należy uiścić opłatę w kasie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10 (od godz. 900 do 1500) lub przelewem (dot. osób prawnych) na podstawie wystawionej faktury i obowiązującego w ZWiK Sp. z o.o. cennika opłat.

3. PRZEGLĄDY SIECI I PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

Wykonaną sieć (przyłącze) wod.-kan. w stanie odkrytym (z 3-dniowym wyprzedzeniem) należy zgłosić do przeglądu technicznego w odpowiednich Rejonach Sieci Wodociągowej i Gospodarki Sanitarnej w godz. 700 ÷ 800 i 1400  ÷ 1500. Sieć wodociągowa poddawana jest również próbie szczelności.

Wydział Sieci Wodociągowej – sieci i przyłącza wodociągowe

Rejon I
ul. Warcisława 29

tel. 42- 20- 306
Rejon II
al. Powstańców Wlkp. 60
tel. 48-211-32 

Rejon III
ul. Wspólna 42

tel. 46-478-34
Wydział Gospodarki Sanitarnej – sieci i przyłącza kanalizacyjne

Rejon I
ul. 1 Maja 37


tel. 44-26-316, 44-26-317
Rejon II
ul. Zapadła 8


tel. 48-211-81

Rejon III
ul. Wspólna 41

tel. 46-660-61
Ponadto przykanaliki i sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym podlegają przeglądowi kamerą TV.

1. Do przeglądu technicznego sieci wod.-kan. i przeglądu końcowego przyłączy należy przedłożyć dokumenty zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

2. Opłacie podlegają n/w usługi w zakresie przeglądu sieci i przyłączy wod.-kan.:

· próba szczelności wodociągu

· przegląd sieci wodociągowej

· przegląd końcowy przyłączy wodociągowych

· rozdział przyłącza wodociągowego

· przegląd techniczny kanału – sieci kanalizacyjnej

· przegląd techniczny przyłącza kanalizacyjnego

· przegląd końcowy przyłącza kanalizacyjnego (lub odbiór włączenia przykanalika do studni rewizyjnej)

Ponadto za przegląd nieodbyty lub nieudany (nieudana próba szczelności) z winy wykonawcy również pobierana jest opłata. Opłaty za w/w usługi pobierane są na podstawie obowiązującego w ZWiK Sp. z o.o. cennika usług.

Opłat – na podstawie wystawionej przez ZWiK faktury VAT – należy dokonywać w kasie ZWiK (ul. Golisza 10) w godz. od 900 do 1500 lub przelewem.
4.  ZAWARCIE UMOWY O DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

4.1. Osoby fizyczne

1. Po dokonaniu przeglądu końcowego przyłączy wod.-kan. należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta (ul. Golisza 10) z dowodem osobistym, aktem własności i dowodem opłaty za przegląd przyłączy wod.-kan. celem zawarcia umowy o dostawę wody                       i odprowadzanie ścieków.

2. Wodomierz dostarcza i montuje nieodpłatnie ZWiK Sp. z o.o. (nie dotyczy rozdziału instalacji wodociągowej).

4.2. Osoby prawne

Osoby prawne winny wystąpić z wnioskiem do Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków (wniosek złożyć w kancelarii,                  ul. Golisza 10). Do wniosku należy dołączyć:

· kserokopię aktu własności działki

· wypis z rejestru o działalności gospodarczej lub z rejestru handlowego

· zaświadczenie z nadania numeru NIP i Regonu.

Uwaga!

Informacje nt. możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków można uzyskać telefonicznie (tel. 42 56 725) lub osobiście w Biurze Obsługi ZWiK Sp. z o.o.          ul. Golisza 10.
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5.  WAŻNIEJSZE PRZEPISY I DOKUMENTY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126         z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001r. Nr 115, poz. 1229                     z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747  z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz.690).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. 2002r.  Nr 183, poz.1530).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.        nr 96, poz. 438). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. 2000r.          nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.    w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. nr 30, poz. 297).

12. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2001r. nr 97, poz. 1055).

13. Zarządzenie nr 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963r. Tymczasowe wytyczne projektowania sieci przewodów podziemnych i nadziemnych        w ulicach i placach miejskich Dz.Bud. nr 20, 1963r.
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).
6 . POLSKIE  NORMY  

- WODOCIĄGI I KANALIZACJA-
URZĄDZENIA I SIEĆ ZEWNĘTRZNA

	PN-87/B-01060
	· Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia-Terminologia

	PN-B-01440:1998
	· Technika sanitarna - Istotne wielkości, symbole i jednostki miar

	PN-B-01700:1999
	· Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

	PN-85/B-01705
	· Obiekty i urządzenia ujęć wody-Terminologia

	PN-92/B-01706
	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

	PN-EN 1717
	Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotnych

	PN-92/B-01707
	Instalacje kanalizacyjne -Wymagania w projektowaniu

	PN-71/B-02710
	Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych

	PN-90/B-02711
	Kanalizacja-Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ściekowa w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych-Wytyczne projektowania

	PN-B-02865
	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

	PN-B-02865:1997/Ap1:1999
	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (Poprawka Ap1)

	PN-EN ISO 8192
	Jakość wody. Test inhibicji zużycia tlenu przez osad czynny

	PN-B-10702
	Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

	PN-83 B-03211
	Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Obliczenia statyczne i projektowanie

	PN-86/B-09700
	Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych

	PN-B-10720:1998 
	Wodociągi –Zabudowa zestawów wodociągowych w instalacjach wodociągowych- Wymagania i badanie przy odbiorze

	PN-B-10725
	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

	PN-B-10726
	Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze

	PN-91/B-10727


	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze

	PN-91/B-10728
	Studzienki wodociągowe

	PN-B-10729
	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

	PN-B-10736
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

	PN-81/B-10740
	Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

	PN-EN 752-1:2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Postanowienia ogólne i definicje

	PN-EN 752-2:20000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania

	PN-EN 752-3:2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie

	PN-EN 752-4:2001
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

	PN-EN 752-5:2001
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 5: Modernizacja

	PN-EN 752-6:2002
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe

	PN-EN 752-7:2002
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie

	PN-EN 805:2002
	Zaopatrzenie w wodę –Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

	PN-EN 1085:2001 
	Oczyszczanie ścieków -Terminologia

	PN-EN 1091:2002
	Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

	PN-EN 1295-1:2002
	Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia –Część 1: Wymagania ogólne

	PN-EN 1508:2002
	Zaopatrzenie w wodę –Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenia wody

	PN-EN 1671  
	Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

	PN-B-06050
	Geotechnika – Roboty ziemne - Wymagania ogólne

	PN-EN 13380
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych

	PN-B-02863
	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

	PN-91/B-10703


	Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych układanych w ziemi. Ochrona katodowa. Wymagania i badania

	PN-B-02864
	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

	PN-82/B-02857
	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 


	PN-92/B-10735
	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

	PN-C-89206:2005
	Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

	PN-EN 1610
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

	PN-EN 124


	Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości 

	PN-EN 1293
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach ciśnieniowej kanalizacji pneumatycznej

	PN-85/M-74081
	Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

	PN-77/M-74082
	Skrzynka uliczna do hydrantu

	PN-EN 295-1:1999


	Rury i kształtki kamionkowe oraz ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania

	PN-EN 295-10:2007


	"Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.Część 10 - Wymagania użytkowe"



	PN-EN 1401-1:1999


	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania              i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

	PN-EN 1453-1
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

	PN-EN 1451-1
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

	PN-EN 1456-1
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Niplastyfikowny poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu 

	PN-EN 852-1
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej. Oznaczenie migracji składników rur z tworzyw sztucznych

	PN-90 H-74108
	Rury z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Wykładzina z zaprawy cementowej nakładanej odśrodkowo. Wymagania ogólne

	PN-EN 13566-1
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne

	PN-EN 13566-3
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych

	PN-EN 13566-4
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu

	PN-EN 13564-1
	Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania

	PN-EN 806-1
	Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne

	PN-EN 206-1
	Beton. Część 1: Wymagania, produkcja i zgodność           

	PN-EN 206-1:2003/Ap1
	Beton. Część 1: Wymagania, produkcja i zgodność           

	PN-B-03264
	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczeni statyczne i projektowanie

	PN-EN 588-2
	Rury włókno-cementowe do kanalizacji – Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

	PN-EN 12201-1
	System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

	PN-EN 12201-2
	System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury

	PN-EN 12201-3
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

	PN-EN 12201-4
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

	PN-EN 12201-5
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

	PN-EN 13244-1
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

	PN-EN 13244-2
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury

	PN-EN 13244-3
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

	PN-EN 13244-4
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

	PN-EN 13244-5
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

	PN-EN 1852-1
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

	PN-EN 1433
	Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacje, wymagania: konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

	PN-EN ISO 3822-2
	Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej. Część 2: Warunki montażu i działania zaworów czerpalnych i baterii

	PN-EN ISO 3822-3
	Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej. Część 3: Warunki montażu i działania zaworów przepływowych i urządzeń

	PN-76 M-34034
	Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia

	PN-EN 877
	Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości

	PN-EN 12050-1
	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

	PN-EN 12050-2
	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów

	PN-EN 12050-3
	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 2: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

	PN-EN 12050-4
	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekalia i z fekaliami

	PN-EN 1074-5
	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca

	PN-EN 12380
	Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena zgodności

	PN-EN 1916(marzec2005)
	Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem szklanym i żelbetowe

	PN-EN 545:2006

PN-EN 14628:2006 
PN-EN 15189:2006                 
	Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań 

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzne powłoki na rury  z polietylenu. Wymagania i metody badania
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzne powłoki poliuretanowe na rurach. Wymagania i metody badania

	PN-EN 12842:2004
	kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH Z pvc LUB pe – Wymagania i metody badań

	PN-EN 1253-1 
	Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania

	PN-EN 1253-5
	Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzieleniem cieczy lekkich

	PN-EN 13508-1
	Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Część 1: Wymagania ogólne

	PN-EN 10088-1 (1998)
	Stale odporne na korozję. Gatunki


PRZYRZĄDY DO POMIARU PRZEPŁYWU WODY

	PN-88/M-54870
	Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika

	PN-88/M-54900
	Wodomierze. Terminologia

	PN-88/M-54901/00
	Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania

	PN-88/M-54901/01
	Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki

	PN-88/M-54901/02
	Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze

	PN-88/M-54901/03
	Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki

	PN-88/M-54901/04
	Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników

	PN-88/M-54901/05
	Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki

	PN-88/M-54906
	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej

	PN-88/M-54907
	Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika

	PN-ISO 7858-1 
	Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania

	PN-ISO 7858-2
	Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne
	

	PN-ISO 7858-3
	Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań

	PN-88/M-54909
	Łączniki kołnierzowe do wodomierzy

	PN-88/M-54911


	Wodomierze hydrantowe
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Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń  i  obiektów wod.-kan. 
Wymagania w zakresie przeglądów technicznych.                                                 ZWiK Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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