WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 18-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//004695/10
Sprawa 008278/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"
Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 169) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 169

Dotyczy  posadzek na gruncie.
W opisie PW Architektura od str 38 w pkt. 12. Projektowane warstwy posadzki, wyszczególniono dla posadzek na gruncie między innymi warstwę :

- zagęszczone i ustabilizowane podłoże z piasku zasypowego zagęszczone do Id 0,6Mpa 5cm.

Proszę podać czym należy ustabilizować podłoże z piasku zasypowego?
Odpowiedź 169

Mieszanką cementowo-piaskową.

Pytanie 170

W przedmiarze inwestorskim poz. 136 dot. Budynku A,B wskazana ilość obróbek blacharskich wynosi 27,54m2, czyli w rozwinięciu ok. 110,16mb. Wg dokumentacji ilość obróbek blacharskich dla okien jest znacznie większa. Proszę o odpowiedź czy przy wycenie należy brać pod uwagę rzeczywistą ilość okien z zestawienia, czy też Zamawiający przewiduje inny sposób obróbki parapetów nie ujęty w dokumentacji?

Odpowiedź 170

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Należy brać pod uwagę ilość zawartą w dokumentacji.

Pytanie 171

W przedmiarze inwestorskim poz. 130 dot. Budynku A,B wskazana ilość płytek klinkierowych wynosi 66,22m2. Wg dokumentacji ilość płytek klinkierowych jest znacznie większa. Proszę o odpowiedź czy przy wycenie należy brać pod uwagę rzeczywistą ilość płytek klinkierowych, czy też Zamawiający przewiduje inny sposób wykończenia elewacji nie ujęty w dokumentacji?

Odpowiedź 171

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Należy brać pod uwagę ilość zawartą w dokumentacji.

Pytanie 172

W przedmiarze inwestorskim poz. 133 dot. Budynku A,B wskazana ilość narożników wypukłych wynosi 24m wg dokumentacji ilość narożników wypukłych jest znacznie większa ( należy wykonać obramowanie każdego okna na elewacji oraz każdego otworu drzwiowego, a także narożniki ścian budynku). Proszę o odpowiedź czy przy wycenie należy brać pod uwagę rzeczywistą ilość narożników jakie należy zastosować, czy też Zamawiający przewiduje inny sposób wykonania  ochrony narożników wypukłych na elewacji nie ujęty w dokumentacji?

Odpowiedź 172

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Należy brać pod uwagę ilość zawartą w dokumentacji.

Pytanie 173

W przedmiarze inwestorskim poz. 150 dot. Budynku C wskazana ilość rusztowania nie jest zgodna z ilością m2 elewacji. Proszę o odpowiedź czy przy wycenie należy brać pod uwagę rzeczywistą ilość metrów kwadratowych elewacji, czy też Zamawiający przewiduje dodatkowe dostarczenie rusztowania po swojej stronie?

Odpowiedź 173

Przyjęto powtórne wykorzystanie rusztowań.

Pytanie 174

W przedmiarze inwestorskim poz. 38 dot. Budynku C wskazana ilość płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu 392,056m2 nie jest zgodna z rzeczywistą ilością, jakie należy użyć do obudowy ścian , która jest potrzebna ok. 600m2. Proszę o odpowiedź czy przy wycenie należy brać pod uwagę rzeczywistą ilość metrów kwadratowych, czy też Zamawiający przewiduje inny sposób wykonania elewacji nie ujęty w dokumentacji? 

Odpowiedź 174

Ilość ścian do obudowy jest właściwa. Odliczono powierzchnie okien i bram garażowych które stanowią ok. 40% powierzchni.

Pytanie 175

W przedmiarze inwestorskim poz. 149 dot. Budynku C wskazana ilość obróbek blacharskich wynosi 9,54m2, czyli w rozwinięciu ok. 38,16mb. Wg dokumentacji ilość obróbek dla okien jest znacznie większa. Proszę o odpowiedź czy przy wycenie należy brać pod uwagę rzeczywistą ilość okien z zestawienia, czy też Zamawiający przewiduje inny sposób obróbki parapetów nie ujęty w dokumentacji.

Odpowiedź 175

Ilość obróbek jest właściwa. Część obróbek znajduje się w kosztach związanych z montażem blach warstwowych.

Pytanie 176

Czy Zamawiający potwierdza, że warunki pracy wszystkich przewidzianych wciągników wymagają posiadanie stopnia ochrony IP 65.

Odpowiedź 176

Tak.

Pytanie 177

W związku z tym, iż pojawiają się nowe pytania do postępowania prosimy o przedłużenie terminu składania ofert co pozwoli wszystkim oferentom na złożenie kompletnych i rzetelnych ofert.

Odpowiedź 177

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 01.03.2010r., do godz. 9.45.

Pytanie 178

Przedsiębiorstwo … zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert. Prośbę naszą uzasadniamy zapisem z rozdziału III SIWZ pkt 1.1a:   Wynagrodzenie przewidziane w umowie będzie miało charakter ryczałtowy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który będzie miał charakter pomocniczy (kalkulacja ceny) i nie będzie stanowił podstawy do wzajemnych rozliczeń stron (z wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy). Cena powinna  obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Podana cena odnosić się będzie do całego zamierzenia budowlanego określonego w opisie przedmiotu zamówienia.” 

W związku z licznymi odpowiedziami przesłanymi przez Zamawiającego oraz zmianami w dokumentacji istotne jest aby Wykonawcy szczegółowo i wnikliwie zapoznali się z naniesionymi zmianami w dokumentacji, przeprowadzili weryfikacje projektu ze stanem faktycznym (po odbyciu wizji lokalnej) co wiąże się z ryczałtową formą rozliczenia przedmiotu umowy.

Bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie naszego wniosku. Dodatkowy czas pozwoli nam na przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

Proponujemy termin złożenia oferty 1.03.2010r. Prosimy o pilne zajęcie stanowiska.

Odpowiedź 178

Jak odpowiedź 177.

Pytanie 179

Dotyczy stropów podwieszonych z płyt GK

Na przekrojach pokazano:

Przekrój 01. – Płyta GKF    2x1,25cm na ruszcie 2,5cm

Przekrój 02. – Płyta GKFI   2x1,25cm na ruszcie 2,5cm

Na rysunkach rzutów pokazano jeszcze stropy z płyt  GKB i GK , nie opisano jednak  czy obłożenie jest płytą  pojedyńczą  , czy podwójną i nie podano grubości płyt.  Proszę o uzupełnienie tych danych

Odpowiedź 179

Należy uwzględnić płytę gkf lub gkfi w zależności od pomieszczenia (pom. suche/mokre) o grubości 2x12,5mm.

Pytanie 180

Dotyczy pytania i  odpowiedzi Nr 70
„Pytanie 70

Dotyczy toru podwieszonego wciągników.

Proszę o przekazanie projektu i wykazu stali kształtowej torów podwieszonych wciągników 2,5t i 10t

Odpowiedź 70

Zestawienie stali kształtowej oraz projekt torów dla wciągników znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcji budynku AB.”

Nawiązując do powyższej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wskazanie, w którym miejscu w projekcie konstrukcji budynku AB  znajduje się  w/w zestawienie stali kształtowej oraz projekt torów dla wciągników?

W projekcie PW  konstrukcja budynku AB zamieszczonym na stronie internetowej , na rysunkach  pokazano szczegół pt. „ Marka pod szynę wciągnika „ i zamieszczono Wykaz stali profilowej Nr2 z wykazem stali marek M1 i M2 oraz podciągu PDC.1.

Brak jest rysunków, szczegółów zamocowania, wykazu stali kształtowej dla belki jezdnej przymocowanej do marek , na której mają być zamontowane wciągniki. (Dostawca wciągników nie dostarcza belki jezdnej). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 180

Tory podwieszone dla wciągników są zwymiarowane na rys. architektury PW/A/02A.

Tory pod wciągniki 2,5t – L=70,54mb belka NP400mm

Tory pod suwnice 2,5t – L=48,50mb belka NP260mm

Tor pod wciągnik 10t – L=11,50mb belka NP500mm

Wszystkie belki pod wciągniki są montowane do marek przewidzianych w konstrukcji budynku. Marki są rozmieszczone co 70-90cm.

Pytanie 181

Czy ściana oporowa S1 oprócz gabionów ułożonych na żelbetowej płycie fundamentowej ma mieć ścianę żelbetową zgodnie z rysunkiem PW/A/14 – przekrój A-A (branża architektura)?

Jeżeli tak to prosimy o rysunki konstrukcyjne takiej ściany.

Odpowiedź 181

Rysunek PW/A/14 jest nieaktualny w niniejszym zakresie. Zgodnie z konstrukcją nie ma ściany żelbetowej przy ścianie z gabionów. Ściana z bloczków betonowych jest wymurowana na gabionach.

Pytanie 182

Czy balustrady stalowe mają być wykonane na wszystkich ścianach oporowych? Jeżeli tak to prosimy o podanie sposobu mocowania balustrad w ścianach oporowych z gabionów?

Odpowiedź 182

Balustrady powinny być wykonane na wszystkich ścianach.

Pytanie 183

Czy gabiony mają być przykryte płytami żelbetowymi?

Odpowiedź 183

Nie.

Pytanie 184

W zakres zadania wchodzi rozbiórka istniejących budynków. Prosimy o wskazanie o jakie budynki chodzi i przekazanie przedmiaru względnie opisu. Czy przyjąć rozbiórki do wyceny z opisu do Projektu Wykonawczego

5. Opis techniczny projektu wykonawczego


II. Projekt architektoniczno-budowlany

1.3. Rozbiórki i wyburzenia

Odpowiedź 184

Do rozbiórki przeznaczona jest portiernia zlokalizowana w okolicy obecnego wjazdu na działce nr 1/5.

Pytanie 185

Ściana oporowa S3 została wyszczególniona w przedmiarach inwestorskich: 1) roboty na działce nr 8/8 – wersja ze ścianką szczelną, w pozycjach 5 – 26 i 2) Zagospodarowanie terenu na działce 8/16, w rozdziale 3 – Mury oporowe, schody terenowe w poz. 13-22, 25, 28-37. Proszę o wyjaśnienie w którym kosztorysie ofertowym należy uwzględnić prace związane             z wykonaniem ściany oporowej S3.

Odpowiedź 185

Wg Zagospodarowania terenu działki nr 8/16.

Pytanie 186

Dotyczy  elewacji  metodą lekką –mokrą.
W opisie PW Architektura na str 16, pkt.5.1. Elewacje, opisano” …ściana po stronie zewnętrznej zostanie ocieplona styropianem Fs15 o gr.12cm …. I otynkowana tynkiem mineralnym gładkim na siatce ……”

Proszę podać grubość ziaren w strukturze tynku mineralnego gładkiego czy to ma być tynk o gr. Ziaren 1,5mm, czy 2mm?

Odpowiedź 186

1,5mm 

Pytanie 187

Dotyczy  altan śmietnikowych
Na rys. PW/A/12 – Budynek altany śmietnikowej wykazano elewację z płytek klinkierowych w kolorze żółtym. Czy ściany altan śmietnikowych z cegły gr.25cm  (na rysunku bez docieplenia) mają być wykonane z cegły klinkierowej, czy z cegły pełnej gr.25cm i obłożone płytką klinkierową?

Odpowiedź 187

Wykonać z cegły klinkierowej w kolorze żółtym.

Pytanie 188

Dotyczy  zegara na elewacji
Na rys. PW/A/09  na elewacji zachodniej znajduje się zegar. Czy zegar  na elewacji objęty jest przetargiem, jeżeli tak, to proszę o przekazanie opisu , parametrów , standardu do wyceny w ofercie.

Odpowiedź 188

Rodzaj zegara – zegar zewnętrzny

średnica zewnętrzna do 180cm

obudowa :
stal nierdzewna

tarcza :
szkło, grafika i kolor – cyfry arabskie, białe, tarcza granatowa, logo Inwestora

typ mechanizmu :
pierwotny sterowany falą radiową i wtórne - zasilanie sieciowe 220V jednostronne lub kilkutarczowe osłonięty szybą,  z podświetleniem wewnętrznym (220V) z możliwością współpracy z urządzeniami dźwiękowymi

Pytanie 189

Dotyczy  obróbek blacharskich
Czy wszystkie obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej            gr. 07,mm.

Odpowiedź 189

Tak.

Pytanie 190

Dotyczy  balustrad poz.69 i poz.70 – przedmiar budowlany budynek AB
Proszę o przekazanie rysunków balustrad do poz:

Poz.69. Balustrady proste z siatki tkanej w ramach z pochwytem stalowym – 19,08mb
Poz.70. Balustrady okienne proste  z pochwytem stalowym – 12,00mb.

Odpowiedź 190

Szczegóły wg rys. PW/A/25.

